## IM. Linje
Beregning Zn
Un | 400 | V
Ik,3F,max,HT |  | kA | cos φ |  | cos-1=∠φ | 90 | ° | 0
Ik,FN,min,HT |  | kA | cos φ |  | cos-1=∠φ | 90 | ° | 0
Zn,min=Un/(√3*Ik,3F,max,HT) | #DIV/0! | mΩ | ∠ | 90 | ° |  |  | 0
Zn,max=Un/(√3*IK,F-PE,min,HT) | #DIV/0! | mΩ | ∠ | 90 | °
Beregning Zn
Un | 400 | V
Ik,3F,max,HT |  | kA | R/X |  | tan=φ∠ | #DIV/0! | ° | 0
Ik,FN,min,HT |  | kA | R/X |  | tan=φ∠ | #DIV/0! | ° | 0
Zn,min=Un/(√3*Ik,3F,max,HT) | #DIV/0! | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  |  | 0
Zn,max=Un/(√3*IK,F-PE,min,HT) | #DIV/0! | mΩ | ∠ | #DIV/0! | °
Når der står SKn så er Skmin og max samme størrelse
Beregning af Zn
UN | 10 | kV
SKmax |  | MVA | cos φ |  | cos-1=∠φ | 90 | ° | 0
SKmin |  | MVA | cos φ |  | cos-1=∠φ | 90 | ° | 0
Znmin=UN2/SKmax | #DIV/0! | Ω | ∠ | 90 | ° |  |  | 0
Znmax=UN2/SKmin | #DIV/0! | Ω | ∠ | 90 | °
Beregning af Zn
UN | 10 | kV
SKmax |  | MVA | R/X |  | tan=φ∠ | #DIV/0! | ° | 0
SKmin |  | MVA | R/X |  | tan=φ∠ | #DIV/0! | ° | 0
Znmin=UN2/SKmax | #DIV/0! | Ω | ∠ | #DIV/0! | ° |  |  | 0
Znmax=UN2/SKmin | #DIV/0! | Ω | ∠ | #DIV/0! | °
Beregning af Zn | [7 empty] | Sk min og max er lige store
Un2 | 0.4 | kV
SKn |  | MVA | R/X |  | tan=φ∠ | #DIV/0! | ° | 0
Zn,min=Zn,max=UN2/SKn | #DIV/0! | mΩ | ∠ | #DIV/0! | °
Znmin=UN2/SKmax | #N/A | Ω | ∠ | #N/A | °
Znmax=UN2/SKmin | #N/A | Ω | ∠ | #N/A | °
Hvis 2 forskellige kabler
Beregn Ib | Kabel
Un | 10 | kV
cos φ
P |  | kW
Ib=P/(Un*√3*cos φ) | #DIV/0! | A
Dim af kabel | Kabel | 0
Ib | #DIV/0! | A
kt | 1 |  | Bog 5 | fig. 7.4.3
kd | 1 |  | Bog 5 | fig. 7.4.4
kj | 1 |  | Bog 5 | fig. 7.4.5
ks | 1 |  | Bog 5 | fig. 7.4.6
Iz=Ib/(kt*kd*kj*ks) | #DIV/0! | A
Iz,kabel |  | A
Kabel type | #REF! |  |  |  | mm2
BG=(Ib/Iz)*100 | #DIV/0! | %
Hvis 2 forskellige kabler
Beregn Ib | Kabel
Un | 10 | kV
cos φ
P |  | kW
Ib=P/(Un*√3*cos φ) | #DIV/0! | A
Dim af kabel | Kabel | 0
Ib | #DIV/0! | A
kt | 1 |  | Bog 5 | fig. 7.4.3
kd | 1 |  | Bog 5 | fig. 7.4.4
kj | 1 |  | Bog 5 | fig. 7.4.5
ks | 1 |  | Bog 5 | fig. 7.4.6
Iz=Ib/(kt*kd*kj*ks) | #DIV/0! | A
Iz,kabel |  | A
Kabel type | #REF! |  |  |  | mm2
BG=(Ib/Iz)*100 | #DIV/0! | %
Husk der ikke skal længde på denne er nul, det er kun impedansek for kablet
Beregning Zn,min,10kV | [8 empty] | kort
Zn,min | #N/A | Ω | ∠ | #N/A | °
L | 1 | km | [6 empty] | Radian | X | Y
Kabel type | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
r |  | Ω/km | Datablad for kabel | [5 empty] | 0 | 0 | 0
x |  | Ω/km | Datablad for kabel | [5 empty] | 1.5708 | 0 | 0
R=r*L | 0 | Ω | ∠ | 0 | ° |  |  |  |  | #N/A | #N/A
X=x*L | 0 | Ω | ∠ | 90 | °
Zn,min,10kV=Zn,min∠+R∠+X∠ | #N/A | Ω | ∠ | #N/A | °
Skal igennem ringnættet
Beregning Zn,max,10kV | [8 empty] | lang
Zn,max | #N/A | Ω | ∠ | #N/A | °
L | 1 | km | [6 empty] | Radian | X | Y
Kabel type | 0 | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
r | 0 | Ω/km | Datablad for kabel | [5 empty] | 0 | 0 | 0
x | 0 | Ω/km | Datablad for kabel | [5 empty] | 1.5708 | 0 | 0
R=r*L | 0 | Ω | ∠ | 0 | ° |  |  |  |  | #N/A | #N/A
X=x*L | 0 | Ω | ∠ | 90 | °
Zn,max,10kV=Zn,max∠+R∠+X∠ | #N/A | Ω | ∠ | #N/A | °
Valg af strømtransformer | Trafo
Stk. | 3 | [6 empty] | vælg på bagrund af Iz for kablet.
IN1 Rated primary currents |  | A
IN2 Rated secondary current |  | A
År før transformeren er kommet et sted hen
% hvor mange procent den kommer ned på
Sn er mærke effekten
S den optagende effekt
r belastningen vokser med pr år
n år det tager
HUSK AT SLÅ KOMPLEKSE TAL FRA I WORDMAT

## L.relæ
Skal der korrigeres på ringnettet bruges denne:
Beregning Iz kabel | Linje
Kabel type | 0
Iz |  | A | Datablad for kabel
kt |  |  | Bog 5 | fig. 7.4.3
kd |  |  | Bog 5 | fig. 7.4.4
kj |  |  | Bog 5 | fig. 7.4.5
ks |  |  | Bog 5 | fig. 7.4.6
Iz,korr.=Iz*(kt*kd*kj*ks) | 0 | A
Data på kabel
Ik,1s,leder |  | kA | Datablad for kabel
Ik,1s,skærm |  | kA | Datablad for kabel
Valg af strømtransformer | Linje |  |  |  | Vælges på baggrund i Iz
Iz,korr. | 0 | A |  |  |  | Hvis der ikke skal korrigeres, vælg den rene Iz fra kabel datablad
Overlast | 1.1
Iz,aktuel=Iz,korr.*overlast | 0
Stk. | 3
IN1 Rated primary currents |  | A |  |  |  | Vælges ud fra Onenote
IN2 Rated secondary current | 5 | A
ki=IN2/IN1 | #DIV/0!
Indstilling I> | Linje
Iz,aktuel | 0 | A
ki | #DIV/0!
IN1 | 0 | A
I>=Iz,aktuel/(ki*IN1) | #DIV/0!
Indstilling t> | Linje
Un1 | 10 | kV
Sk,max | 0 | MVA
Ik,3F,max=Sk,max/√3*Un1 | 0 | kA
Ik,2F,max=Sk,max/2*Un1 | 0 | kA
Kabel type | 0
Ik,1s,leder | 0 | kA | Datablad for kabel
t>korr=(Ik,1s,skærm/Ik,3F,max)2 | #DIV/0! | s
Ik,1s,skærm | 0 | kA | Datablad for kabel
t>korr=(Ik,1s,skærm/Ik,2F,max)2 | #DIV/0! | s
Tjek OB | Linje
I>linje | #DIV/0! | A
Iz,korr | 0 | A
I>linje<Iz,korr | Overbelastningsbeskyttelse |  |  | #DIV/0!
Indstilling I> | Linje
Iz,korr | #REF! | A
I>=Iz,korr | #REF! | A
Beregn Iz korrektion først
Indstilling I> og t> | Linje
I>hs |  | A |  |  |  | HUSK at linjerelæ også kan være for selve transformeren.
t>hs |  | s |  |  |  | Derfor er det vigtigt at læse hvor tingene sidder søde skat!!!
I>=Iz,korr | 0 | A
t>=t>hs*0,5 | 0 | s
t>=t>hs-0,2 | -0.2 | s
Indstilling t>> | Linje
Un1 | 10 | kV
Sk,max | 0 | MVA
Ik,3F,max=Sk,max/√3*Un1 | 0 | kA
Kabel type | 0
Ik,1s,skærm | 0 | kA | Datablad for kabel
t>korr=(Ik,1s,skærm/Ik,3F,max)2 | #DIV/0! | s
Beregn Ikmin10kV først
Indstilling I>> | Linje |  |  |  |  | Bruges ved mindste kortslutning på ringen
Un | 10 | kV
Zn,max,10kV | #N/A | Ω
Ik,3F,min,10kV=Un/Zn,max,10kV*√3) | #N/A | kA
Ik,2F,min,10kV=(√3/2)*Ik,3F,min,10kV | #N/A | kA
I>>Linje=Ik,2F,min,10kV*0,75 | #N/A | kA
Indstilling t>> | Linje
te | 0.04 | s |  |  |  | Hvis ikke opgiver normalt 0,04 S
Un1 | 10 | kV
Sk,max | 0 | MVA
Ik,3F,max=Sk,max/√3*Un1 | 0 | kA
Ik,2F,max=Sk,max/2*Un1 | 0
Kabel type | 0
Ik,1s,leder | 0 | kA | Datablad for kabel
Ik,1s,skærm | 0 | kA | Datablad for kabel
t>max,leder=(Ik,1s,leder/Ik,3F,max)2-te | #DIV/0! | s
t>max,skærm=(Ik,1s,skærm/Ik,2F,max)2-te | #DIV/0! | s
t>max | #DIV/0! | s
Opsummering | Linje
I>linje | 0 | A
t>linje | #DIV/0! | s
I>>linje | #N/A | A
t>>linje | #DIV/0! | s
te | 0.04 | s |  |  | ikke angivet 0,04
for i> og t>
Tjek af kabler | Linje
UN1 | 10 | kV
UN2 | 0.4 | kV
Sk,max | 0 | MVA
Ik,3F,max=Sk,max/(√3*Un1) | 0 | kA
Ik,2F,max=Sk,max/(2*Un1) | 0 | kA
te | 0.04 | s
t> | #DIV/0! | s
Tjek for OB
IbTrafo | 40.0104 | A
Iz,korr | 0 | A
IbTrafo≤Izkabel*KT*KS | Ikke OK
Tjek for KB Leder
Ik,1s,leder | 0 | kA
Ik,T,3F,max*√t>+te | #DIV/0! | kA
Ik,1s,leder≥Ik,T,3F,max*√t>+te | #DIV/0!
Tjek for KB skærm
Ik,1s,skærm | 0 | kA
Ik,T,2F,max*√t>+te | #DIV/0! | kA
Ik,1s,skærm≥Ik,T,2F,max*√t>+te | #DIV/0!
for I>> og t>>
Tjek af kabler | Linje
UN1 | 10 | kV
UN2 | 0.4 | kV
Sk,max | 0 | MVA
Ik,3F,max=Sk,max/(√3*Un1) | 0 | A
Ik,2F,max=Sk,max/(2*Un1) | 0 | A
te | 0.04 | s
t>> | #DIV/0! | s
Tjek for OB
IbTrafo | 40.0104 | A
Iz,korr | 0 | A
IbTrafo≤Izkabel*KT*KS | Ikke OK
Tjek for KB Leder
Ik,1s,leder | 0 | kA
Ik,T,3F,max,10kV*√t>>+te | #DIV/0! | kA
Ik,1s,leder≥Ik,T,3F,max,10kV*√t>>+te | #DIV/0!
Tjek for KB skærm
Ik,1s,skærm | 0 | kA
Ik,T,2F,max,10kV*√t>+te | #DIV/0! | kA
Ik,1s,skærm≥Ik,T,2F,max,10KV*√t>+te | #DIV/0!
Tjek kortslutningsudløser I>Linje | Linje
I>linje | 0 | A
Un1 | 10 | kV
Zn,max,10kV | #N/A | Ω
Ik,2F,min,10kV=Un1/(2*Zn,max,10kV) | #N/A | A
Ik,2F,min,10kV*0,75 | #N/A | A
I>> < 0,75*Ik,2F,min,10kV | Kortslutningsudløser |  | #N/A |  |  | #N/A
Tjek KB for linje t>Linje | Linje
Kabel type | 0
Un1 | 400 | kV
Sk,max | 0 | MVA
te | 0.04 | s
t> | #DIV/0! | s
Ik,3F,max=Sk,max/√3*Un1 | 0 | kA
Ik,2F,max=(√3/2)*Ik,3F,max | 0 | kA
Leder
Ik,1s,leder | 0 | kA | Datablad for kabel
Ik,3F,max*(√t>+te) | #DIV/0!
Ik,1s,leder≥IK,3F,max*(√t>+te) | Kortslutningsbeskyttelse |  |  | #DIV/0!
Skærm
Ik,1s,skærm | 0 | kA | Datablad for kabel
IK,2F,max*(√t>+te) | #DIV/0!
Ik,1s,skærm≥IK,2F,max*(√t>+te) | Kortslutningsbeskyttelse |  |  | #DIV/0!
Tjek kortslutningsudløser I>>Linje | Linje
I>>linje | #N/A | A
Un1 | 10 | kV
Zn,max,10kV | #N/A | Ω
Ik,2F,min,10kV=Un1/(2*Zn,max,10kV) | #N/A | A
Ik,2F,min,10kV*0,75 | #N/A | A
I>> < 0,75*Ik,2F,min,10kV | Kortslutningsudløser |  | #N/A |  |  | #N/A
Tjek KB for linje t>>Linje | Linje
Kabel type | 0
Un1 | 400 | kV
Sk,max | 0 | MVA
te | 0.1 | s
t>> | #DIV/0! | s
Ik,3F,max=Sk,max/√3*Un1 | 0 | kA
Ik,2F,max=(√3/2)*Ik,3F,max | 0 | kA
Leder
Ik,1s,leder | 0 | kA | Datablad for kabel
Ik,3F,max*(√t>>+te) | #DIV/0!
Ik,1s,leder≥Ik,3F,max*(√t>>+te) | Kortslutningsbeskyttelse |  |  | #DIV/0!
Skærm
Ik,1s,skærm | 0 | kA | Datablad for kabel
Ik,2F,max*(√t>>+te) | #DIV/0!
Ik,1s,skærm≥Ik,2F,max*(√t>>+te) | Kortslutningsbeskyttelse |  |  | #DIV/0!
Jord ved konstantstidsrelæ | Linje
UN1 | 10 | kV
UN2 | 0.4 | kV
n=UN1/UN2 | 25
Sk,max | 0 | MVA
Ik,3F,max=Sk,max/√3*Un1 | 0 | A
Ik,2F,max=(√3/2)*Ik,3F,max | 0 | A
ZT,max,0,4kV | #N/A | Ω
Ik,3F,min,0,4kV=UN2/(√3*ZT,max,0,4kV) | #N/A | A
Ik,T,FN,min,0,4kV=Ik,3F,min,0,4kV | #N/A | A
t>Linje | #DIV/0! | s
te | 0.04 | s
K | 226 | A*√s/mm2
Θstart |  | C°
Θslut | 300 | C°
β | 234.5 | C°
Beskyttelses jord
| #DIV/0! | mm2
mm2
Driftjord
| #N/A | mm2
mm2
Overgangsmodstand
Ij |  | A |  |  |  | Eller Irest
Jordsystem
UTP | 80 | V |  |  |  | 0 | 80 | 0
Re=UTP/Ij | #DIV/0! | Ω

## Trafo.
Valg af transformer | Trafo | T0234
P |  | kW
cos φ | [6 empty] | Sæt til 10 % hvis ikke andet er givet
SN=P/cos φ | #DIV/0! | kVA
SN oprundet til nærmeste |  | kVA |  |  |  |  | Bruges også til valg af strømtransformer
Icu1/1 |  | A
Strafo=UN*√3*Icu1/1 | 0 | kVA
SN oprundet til nærmeste | 0 | kVA
SN oprundet til nærmeste |  | kVA
Transformer data | Trafo | T0234
SN |  | kVA
UN1 | 10 | kV
UN2 | 0.4 | kV
ek |  | %
er |  | %
ex |  | %
Pcu1/1 |  | W
Icu1/1 |  | A
n=UN1/UN2 | 25
Beregning Ib,trafo,10kV | Trafo | T0234
UN1 |  | 10 | kV
UN2 |  | 0.4 | kV
n=UN1/UN2 |  | 25
Sikkerheds faktor |  | 1.1
SN |  | 0 | kVA
UN1 |  | 10 | kV
Ib,trafo,10kV=SN/(UN1*√3)*sikkerheds faktor |  | 0 | A
IbTrafo0,4kV=IbTrafo10kV*n |  | 0 | A
Valg af sikring | Trafo. | T0234
Ib,trafo,10kV | 0 | A
Valg | 3 stk. | SIBA |  | A | Full-range
Valg af strømtransformer | Trafo | T0234
Stk. | 3
IN1 Rated primary currents |  | A
IN2 Rated secondary current |  | A
Beregn energitab
UN1 | 10 | kV
Punkt | A | B | C | D | E | F
Ib [A]
SN [kVA]
faser | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Ib=SN/(√3*UN1) [A] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R [Ω] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L [Km]
∆P=faser*I2*R*L [W]
A-B | 0 | W
B-C | 0 | W
C-D | 0 | W
D-E | 0 | W
E-F | 0 | W
∆Ptot | 0 | W
∆Ptot,dag=24*∆Ptot | 0 | Wh
Største og mindste kortslutningsstrøm på sekundærsiden | [6 empty] | vælges oprundet nærmest
Beregn Ik,T,3F,max,0,4kV | Trafo | T0234
UN2 | 0.4 | kV
ZT,min,0,4kV | #N/A | Ω
Ik,T,3F,max,0,4kV=UN2/(√3*ZT,min,0,4kV) | #N/A | kA
Beregn Ik,T,2F,max,0,4kV | Trafo | T0234
Ik,T,3F,max,0,4kV | #N/A | kA
Ik,T,2F,max,0,4kV=(√3/2)*Ik,T,3F,max,0,4kV | #N/A | kA
Beregn Ik,T,3F,min,0,4kV | Trafo | kA
UN2 | 0.4 | kV
ZT,max,0,4kV | #N/A | Ω
Ik,T,3F,min,0,4kV=UN2/(√3*ZT,max,0,4kV) | #N/A | kA
Beregn Ik,T,2F,min,0,4kV | Trafo | kA
Ik,T,3F,min,0,4kV | #N/A | kA
Ik,T,2F,min,0,4kV=(√3/2)*Ik,T,3F,min,0,4kV | #N/A | kA
Beregning Skmax4,0kV | Trafo | T0234
UN2 | 0.4 | kV
ZT,min,0,4kV | #N/A | Ω
Ik,3F,max,0,4kV=UN2/(√3*ZT,min,0,4kV) | #N/A | kA
Skmax4,0kV=UN2*√3*Ik3Fmax4,0kV | #N/A | kVA
Beregning Skmin4,0kV | Trafo | T0234
UN2 | 0.4 | kV
ZTmax0,4kV | #N/A | Ω
Ik,3F,min,0,4kV=UN2/(√3*ZT,max,0,4kV) | #N/A | kA
Skmin4,0kV=UN2*√3*Ik3Fmin4,0kV | #N/A | kVA
Belastningsligning | [5 empty] | T2
SN | 1000 | kVA
S | 700 | kVA
r | 0.02
n
Belastning | 0.8
SN%=SN*Belastning | 800 | kVA
Beregninger
2.5902

## IM. Trafo.
Beregning Zn,min,10kV | Trafo. | T0234 |  |  |  | lang
Zn,min | #N/A | Ω | ∠ | #N/A | °
L |  | km |  |  |  |  | Radian | X | Y
Kabel type | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
r | 0 | Ω/km | Datablad for kabel |  |  |  | 0 | 0 | 0
x | 0 | Ω/km | Datablad for kabel |  |  |  | 1.5708 | 0 | 0
R=r*L | 0 | Ω | ∠ | 0 | ° |  |  | #N/A | #N/A
X=x*L | 0 | Ω | ∠ | 90 | °
Zn,min,10kV=Zn,min∠+R∠+X∠ | #N/A | Ω | ∠ | #N/A | °
Beregning Zn,max,10kV | Trafo. | T0234 |  |  |  | kort
Zn,max | #N/A | Ω | ∠ | #N/A | °
L |  | km |  |  |  |  | Radian | X | Y
Kabel type | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
r | 0 | Ω/km | Datablad for kabel |  |  |  | 0 | 0 | 0
x | 0 | Ω/km | Datablad for kabel |  |  |  | 1.5708 | 0 | 0
R=r*L | 0 | Ω | ∠ | 0 | ° |  |  | #N/A | #N/A
X=x*L | 0 | Ω | ∠ | 90 | °
Zn,max,10kV=Zn,max∠+R∠+X∠ | #N/A | Ω | ∠ | #N/A | °
Beregning ZT,10KV | Trafo | T0234
Un1 | 10 | kV
SN | 0 | kVA
ek | 0 | %
Pcu1/1 | 0 | W
ZT=ek*Un12/100*SN | #DIV/0! | Ω
RT=Pcu1/1*Un12/SN2 | #DIV/0! | Ω
cosφ=RT/ZT | #DIV/0!
∠φ=cos-1(φ) | #DIV/0! | °
ZT,10kV | #DIV/0! | Ω | ∠ | #DIV/0! | °
Beregning ZT,min,0,4kV | Trafo. | T0234
UN1 | 10 | kV
UN2 | 0.4 | kV
n=UN1/UN2 | 25
Zn,min,10kV | #N/A | Ω | ∠ | #N/A | ° |  | Radian | X | Y
ZT,10kV | #DIV/0! | Ω | ∠ | #DIV/0! | ° |  | #N/A | #N/A | #N/A
ZT,min,10kV=Zn,min,10kV∠+ZT,10kV∠ | #N/A | Ω | ∠ | #N/A | ° |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ZT,min,0,4,kV=(ZT,min,10kV/n2) | #N/A | Ω | [5 empty] | #N/A | #N/A
Beregning ZT,max,0,4kV | Trafo. | T0234
UN1 | 10 | kV
UN2 | 0.4 | kV
n=UN1/UN2 | 25
Zn,max,10kV | #N/A | Ω | ∠ | #N/A | ° |  | Radian | X | Y
ZT,10kV | #DIV/0! | Ω | ∠ | #DIV/0! | ° |  | #N/A | #N/A | #N/A
ZT,max,10kV=Zn,max,10kV∠+ZT,10kV∠ | #N/A | Ω | ∠ | #N/A | ° |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ZT,max,0,4,kV=(ZT,max,10kV/n2) | #N/A | Ω | [5 empty] | #N/A | #N/A
Beregning Ik,max,10kV | Trafo. | T0234
Un | 0.4 | kV
ZT,min,10kV | #N/A | Ω | ∠ | 0 | °
Ik,max,10kV=Un/(√3*ZT,max,10kV) | #N/A | kA | ∠ | 0 | °
Beregning Ik,min,10kV | Trafo. | T0234
Un | 0.4 | kV
ZT,max,10kV | #N/A | Ω | ∠ | 0 | °
Ik,min,10kV=Un/(√3*ZT,max,10kV) | #N/A | kA | ∠ | 0 | °
Til hvis du skal beregne min og max strømmen på 400 V siden.
Beregning Ik,max,0,4kV | Trafo. | T0234
Un | 0.4 | kV
ZT,min,0,4kV | #N/A | Ω
Ik,max,0,4kV=Un/(√3*ZT,max,0,4kV) | #N/A | kA
Beregning Ik,min,0,4kV | Trafo. | T0234
Un | 0.4 | kV
ZT,max,0,4kV | #N/A | Ω
Ik,min,0,4kV=Un/(√3*ZT,max,0,4kV) | #N/A | kA

## KT.relæ
Beregning Iz kabel | Trafo | T0234
Kabel type | 0
Iz | 0 | A | Datablad for kabel
kt | 0 |  | Bog 5 | fig. 7.4.3
kd | 0 |  | Bog 5 | fig. 7.4.4
kj | 0 |  | Bog 5 | fig. 7.4.5
ks | 0 |  | Bog 5 | fig. 7.4.6
Iz,korr.=Iz*(kt*kd*kj*ks) | 0 | A
Data på kabel
Ik,1s,leder | 0 | kA | Datablad for kabel
Ik,1s,skærm | 0 | kA | Datablad for kabel
Valg af strømtransformer | Trafo | T0234
Ib,trafo | 0 | A
Overlast | 1.1
Iz,aktuel=Ib,trafo*overlast | 0
Stk. | 3
IN1 Rated primary currents | 100 | A
IN2 Rated secondary current | 5 | A
ki=IN2/IN1 | 20
Indstilling I> | Trafo | T0234
Iz,aktuel | 0 | A
ki | 20
IN1 | 100 | A
I>=Iz,aktuel/(ki*IN1) | 0
KT.relæ Indstilling t> | Trafo | T0234
t>linje | #DIV/0! | s
t>=t>linje*0,5 | #DIV/0! | s
KT.relæ Indstilling I> | Trafo. | T0234
UN1 | 10 | kV
SN | 0 | kVA
Icu1/1=SN/√3*UN1 | 0 | A
I>=Idim=1,5*Icu1/1 | 0 | A
KT.relæ Indstilling t> | Trafo | T0234
t>linje | #DIV/0! | s
t>=t>linje*0,5 | #DIV/0! | s
KT.relæ Indstilling I>> og t>> | Trafo | T0234
UN1 | 10 | kV
UN2 | 0.4 | kV
n=UN1/UN2 | 25
SN | 0 | kVA
Icu1/1=SN/√3*UN1 | 0 | A
ZN,max,10kV | #N/A | Ω
Ik,3F,min,10kV=UN1/(√3*∑ZN,max,10kV) | #N/A | A
Ik,2F,min10kV=(√3/2)*Ik,3F,min,10kV | #N/A | A
ZTmin0,4kV | #N/A | Ω
Ik,T,3F,max,0,4kV=UN2/(√3*∑ZT,min,0,4kV) | #N/A | A
I'k,T,3F,max,0,4kV=Ik,T,3F,max,0,4kV/n | #N/A | A |  |  | find tal mellem disse 3 nedenstående
0,75*Ik2Fmin10kV | #N/A | A
12*Icu1/1 | 0 | A
Krav
I>> < 0,75*Ik2Fmin10kV | #N/A |  |  |  |  | #N/A
I>> > 12*Icu1/1 | Ikke OK |  |  |  |  | 0
I>> > I'K3Fmax0,4kV | #N/A |  |  |  |  | #N/A
I>> |  | A
t>> | 0.04 |  |  |  | altid 0,04
Opsummering | Trafo | T0234
I> | 0 | A
t> | #DIV/0! | s
I>> | 0 | A
t>> | 0.04 | s
Tjek af kabler | Trafo | T0234
UN1 | 10 | kV
UN2 | 0.4 | kV
Zn,max,10kV | #N/A | Ω
Ik,T,3F,max,10kV=UN1/(√3*Zn,min,10kV) | #N/A | A
Ik,T,2F,max,10kV=(√3/2)*Ik,T,3F,max,10kV | #N/A | A
te | 0.04 | s
t>> | 0.04 | s
Tjek for OB
I> | 0 | A
Iz,korr | 0 | A
I>≤Iz,korr | OK | [5 empty] | #REF!
Tjek for KB Leder
Ik,1s,leder | 0 | kA
Ik,T,3F,max,10kV*√t>>+te | #N/A | kA
Ik,1s,leder≥Ik,T,3F,max,10kV*√t>>+te | #N/A
Tjek for KB skærm
Ik,1s,skærm | 0 | kA
Ik,T,2F,max,10kV*√t>>+te | #N/A | kA
Ik,1s,skærm≥Ik,T,2F,max,10KV*√t>>+te | #N/A
FÆLLESJORD er den største af beskyttelsjord og driftsjord
Jord ved konstantstidsrelæ | Trafo. | T0234
UN1 | 10 | kV
UN2 | 0.4 | kV
n=UN1/UN2 | 25
Zn,min,10,kV | #N/A | Ω
Ik,2F,max,10,kV=Un1/(2*Zn,min,10,kV) | #N/A | A
ZT,max,0,4kV | #N/A | Ω
Ik,3F,min,0,4kV=UN2/(√3*ZT,max,0,4kV) | #N/A | A
Ik,FN,min,0,4kV=Ik,T,3F,min,0,4kV | #N/A | A
I'k,T,FN,min,10kV=Ik,FN,min,4,0kV/(√3*n) | #N/A | A
t>linje eller t>>Linje |  | s
te | 0.04 | s |  |  | SE lilla på L.relæ siden.
K | 226 | A*√s/mm2
Θstart |  | C°
Θslut | 300 | C°
β | 234.5 | C°
Beskyttelses jord
VÆLG STØRSTE mm2
Se under kavstpænding under installationskabler…
| #N/A | mm2
mm2
Driftjord
| #N/A | mm2
mm2
Overgangsmodstand
Ij |  | A |  |  | kan hede Ie
Jordsystem
UTP | 80 | V |  |  |  | 0 | 80 | 0
Re=UTP/Ij | #DIV/0! | Ω
Vælg den støste

## SM
Beregning Iz kabel | Trafo | T0234
Kabel type | 0
Iz | 0 | A | Datablad for kabel
kt | 0 |  | Bog 5 | fig. 7.4.3
kd | 0 |  | Bog 5 | fig. 7.4.4
kj | 0 |  | Bog 5 | fig. 7.4.5
ks | 0 |  | Bog 5 | fig. 7.4.6
Iz,korr.=Iz*(kt*kd*kj*ks) | 0 | A
Data på kabel
Ik,1s,leder | 0 | kA | Datablad for kabel
Ik,1s,skærm | 0 | kA | Datablad for kabel
Smeltesikring (SIBA) | Trafo | T0234
SN | 0 | kVA
UN1 | 10 | kV
UN2 | 0.4 | kV
n=UN1/UN2 | 25
Icu1/1=SN/(√3*UN1) | 0 | A
Overbelastning % | 20 | % |  |  |  | OBS der kan være skrevet at den skal overholde en bestemt overbelastnings procent
In=1,2*Icu1/1 | 0 | A | Valg oprundet |  | A
Istart=12*Icu1/1 | 0 | A
t ved Istart |  | s | Aflæst på kurve i datablad for sikring. |  |  |  | Aflæses
t > 0,1 s | Ikke OK
ZT,max,0,4kV | #N/A | Ω
Ik,T,3F,min,0,4kV=UN2/(√3*ZT,max,0,4kV) | #N/A | A
Ik,T,FN,min,0,4kV=Ik,T,3F,min,0,4kV | #N/A | A
I'k,T,FN,min,10kV=Ik,T,FN,min,4,0kV*n) | #N/A | A
ts |  | s | Aflæst på kurve i datablad for sikring.
t < 2 s | OK
Valg af sikring | 1 stk. | SIBA | 0 | A
Tjek af kabler | Trafo | T0234
UN1 | 10 | kV
UN2 | 0.4 | kV
n=UN1/UN2 | 25
ZT,max,0,4kV | #N/A | Ω
Ik,3F,min,0,4kV=UN2/(√3*ZT,max,0,4kV) | #N/A | A
Ik,FN,min,0,4kV=Ik,T,3F,min,0,4kV | #N/A | A
I'k,T,FN,min,10kV=Ik,FN,min,4,0kV/(√3*n) | #N/A | A
ts | 0 | s | Aflæst på kurve i datablad for sikring.
Zn,max,10kV | #N/A | Ω
Ik,3F,max,10kV=UN1/(√3*Zn,min,10kV) | #N/A | A
Ik,2F,max,10kV=(√3/2)*Ik,T,3F,max,10kV | #N/A | A
Tjek for OB
In | 0 | A
Iz,korr | 0 | A
In≤Iz,korr | OK
Tjek for KB Leder
Ik,1s,leder | 0 | kA
I'k,T,FN,min,10kV*√ts | #N/A | kA
Ik,1s,leder≥I'k,T,FN,min,10kV*√ts | #N/A
Tjek for KB skærm
Ik,1s,skærm | 0 | kA
Ik,T,2F,min,10kV*√ts | #N/A | kA
Ik,1s,leder≥Ik,2F,min,10KV*√ts | #N/A
FÆLLESJORD er den største af beskyttelsjord og driftsjord
Jord ved sikring | Trafo | T0234
UN1 | 10 | kV
UN2 | 0.4 | kV
n=UN1/UN2 | 25
Zn,min,10,kV | #N/A | Ω
Ik,2F,max,10,kV=Un1/(2*Zn,min,10,kV) | #N/A | A
ZT,max,0,4kV | #N/A | Ω
Ik,T,3F,min,0,4kV=UN2/(√3*ZT,max,0,4kV) | #N/A | A
Ik,T,FN,min,0,4kV=Ik,T,3F,min,0,4kV | #N/A | A
I'k,T,FN,min,10kV=Ik,FN,min,4,0kV/(√3*n) | #N/A | A
ts | 0 | s | Aflæst på kurve i datablad for sikring. |  |  | findes ved I'kFNmin
t>linje eller t>>Linje | #DIV/0! | s
te | 0.04 | s
K | 226 | A*√s/mm2
Θstart |  | C°
Θslut | 300 | C°
β | 234.5 | C°
Beskyttelses jord
| #N/A | mm2
mm2
Driftjord
| #N/A | mm2
mm2
Overgangsmodstand
Ij |  | A
Jordsystem
UTP | 80 | V |  |  |  |  | 0 | 80 | 0
Re=UTP/Ij | #DIV/0! | Ω

## Interne
Dim HS kabel | Trafo. | T0234
Ib,Trafo,10kV | 0 | A
Valg af kabel | 3 | stk. | 1*PEX |  |  | mm2
Iz,kabel |  | A | Datablad for kabel
Kt | 1
Ks | 1
Iz,korr=Iz,kabel*Kt | 0 | A
Data på kabel
Ik,1s,leder |  | kA | Datablad for kabel
Ik,1s,skærm |  | kA | Datablad for kabel
Tjek af kabler ved relæ | Trafo | T0234
UN1 | 10 | kV
UN2 | 0.4 | kV
Zn,max,10kV | #N/A | Ω
Ik,T,3F,max,10kV=UN1/(√3*Zn,min,10kV) | #N/A | A
Ik,T,2F,max,10kV=(√3/2)*Ik,T,3F,max,10kV | #N/A | A
te | 0.04 | s
t>> | 0.04 | s
Tjek for OB
I> | 0 | A |  |  |  |  | OBS se lige om det er I> eller I>> for KT relæ
Iz,korr | 0 | A
I>≤Iz,korr | OK
Tjek for KB Leder
Ik,1s,leder | 0 | kA
Ik,T,3F,max,10kV*√t>>+te | #N/A | kA
Ik,1s,leder≥Ik,T,3F,max,10kV*√t>>+te | #N/A
Tjek for KB skærm
Ik,1s,skærm | 0 | kA
Ik,T,2F,max,10kV*√t>>+te | #N/A | kA
Ik,1s,skærm≥Ik,T,2F,max,10KV*√t>>+te | #N/A
Tjek af kabler ved SM | Trafo | T0234
UN1 | 10 | kV
UN2 | 0.4 | kV
n=UN1/UN2 | 25
ZT,max,0,4kV | #N/A | Ω
Ik,3F,min,0,4kV=UN2/(√3*ZT,max,0,4kV) | #N/A | A
Ik,FN,min,0,4kV=Ik,T,3F,min,0,4kV | #N/A | A
I'k,T,FN,min,10kV=Ik,FN,min,4,0kV/(√3*n) | #N/A | A
ts | 0 | s | Aflæst på kurve i datablad for sikring.
Zn,max,10kV | #N/A | Ω
Ik,3F,max,10kV=UN1/(√3*Zn,min,10kV) | #N/A | A
Ik,2F,max,10kV=(√3/2)*Ik,T,3F,max,10kV | #N/A | A
Tjek for OB
In | 0 | A
Iz,korr | 0 | A
In≤Iz,korr | OK
Tjek for KB Leder
Ik,1s,leder | 0 | kA
I'k,T,FN,min,10kV*√ts | #N/A | kA
Ik,1s,leder≥I'k,T,FN,min,10kV*√ts | #N/A
Tjek for KB skærm
Ik,1s,skærm | 0 | kA
Ik,T,2F,min,10kV*√ts | #N/A | kA
Ik,1s,leder≥Ik,2F,min,10KV*√ts | #N/A
Tjek af OB | Trafo. | T0234
Iz | 0 | A
Ib,Trafo,10kV | 0 | A
Kt | 1
Ks | 1
Ib,Trafo,10kV/Kt*Ks | 0
Izhøj≥IbTrafo | OK
Tjek af KB relæ | Trafo. | T0234
K | 94
S | 0 | mm2
Energi gennemslip |  | A2S |  |  |  |  | Aflæses på tabel ud fra Ikmin
K2*S2 | 0 | A2S
K2*S2≥Energi gennemslip | OK
Dim LS kabel | Trafo. | T0234
Ib,Trafo,0,4kV | 0 | A
Valg af kabel | 3 | stk. | 1*PEX |  |  | mm2
Iz,kabel |  | A | Datablad for kabel
Kt | 1
Ks | 1
Iz,korr=Iz,kabel*Kluft | 0 | A
Data på kabel
Ik,1s,leder |  | kA | Datablad for kabel
Ik,1s,skærm |  | kA | Datablad for kabel
Tjek af OB | Trafo. | T0234
Iz,korr | 0 | A
Ib,Trafo,10kV | 0 | A
Kt | 1
Ks | 1
Ib,Trafo,10kV/Kt*Ks | 0
Izhøj≥IbTrafo | OK
KB ved sikring | Trafo | T0234
K | 94 | [5 empty] | 143 for kobber
S | 0 | mm2
UN1 | 10 | kV
UN2 | 0.4 | kV
n=UN1/UN2 | 25
ZT,max,0,4kV | #N/A | Ω
Ik,3F,min,0,4kV=UN2/(√3*ZT,max,0,4kV) | #N/A | A
Ik,FN,min,0,4kV=Ik,T,3F,min,0,4kV | #N/A | A
I'k,T,FN,min,10kV=Ik,FN,min,4,0kV/(√3*n) | #N/A | A
ts | 0 | s | Aflæst på kurve i datablad for sikring. |  |  |  | for I'
Tjek af KB
K2*S2 | 0 | A2S
IKFNmin0,4kV2*ts | #N/A | A2S
K2*S2≥Energi gennemslip | #N/A
Tjek af KB | Trafo | T0234
Data
Kabel type | 3
te | 0.04 | s
t>> | #REF! | s
Ik1sleder |  | kA
Ik1sSkærm |  | kA
IK3Fmax0,4kV=UN2/√3*ZTmin0,4kV | #REF! | A
Ik2Fmax0,4kV=(√3/2)*Ik3Fmax0,4kV | #REF! | A
KbLeder
Ik3Fmax*√(t>>+te) | #REF!
Ik1sLeder≥Ik3Fmax*√(t>>+te) | #REF!
KbSkærm
Ik2Fmax*√(t>>+te) | #REF!
Ik1sSkærm≥Ik2Fmax*√(t>>+te) | #REF!
Dim af interne kable |  |  |  |  | LS
IbTrafo0,4kV | 0 | A
Valg af kabel
IzKabel |  | A | [5 empty] | Se bog 5 s. 304
kt
ks
Iz0,4kV=IzKabel*kt | 0 | A
Tjek af OB |  |  |  |  | LS
IzKabel≥IZ0,4kV | OK
KB ved relæ |  |  |  |  | LS
Data
K
S |  | mm2
Energi gennemslip |  | A2S | [5 empty] | Findes ved aflæsning på graf ved MCCB'en
Tjek af KB
K2*S2 | 0 | A2S
K2*S2≥Energi gennemslip | OK
KB ved sikring |  |  |  |  | LS
K | 141
S | 400 | mm2
I'KFNmin0,4kV | 245.7757 | A
ts | 400 | s
IKFNmin0,4kV | 10642.4013 | A
Tjek af KB
K2*S2 | 3180960000 | A2S
IKFNmin0,4kV2*ts | 4256960.5102 | A2S
K2*S2≥Energi gennemslip | OK
Ik2Fmin0,4kV | 425.6961 | A | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
ts | 1 | s | [5 empty] | Aflæses
IkFNmin0,4kV | 368.6636 | A
0,1s ≥ ts > 1ms | Nej |  |  |  | A2S |  |  | Aflæs tabel/graf
ts ≤ 1ms | Ja |  |  |  | A2S |  |  | Aflæs tabel
ts > 0,1s | Nej | IkFNmin0,4kV2*tS |  | 135912.8459 | A2S |  |  | Beregn
Energiudslip | 135912.8459 | A2S
K2*S2 | #REF! | I2ts

## Jord
Overgangsmodstand i jord
Kabel type | 0
c | 0.53 | μF pr. km. | C er kapacitansen
L | 12 | km | Fulde længde af ringen
f | 50 | Hz
UN1 | 400 | kV
Jordtype | TN
UTP | 80 | V | 0 | 80 | 0
Beregning af overgangsmodstand/jordstrømsfejl
∑C=c*L | 6.36 | μF
XC=106/(2*∏*f*∑C) | 500.4872 | Ω
IC=UN1/(√3*XC) | 461.4306 | A
Ij=3*IC | 1384.2917 | A
Re=UTP/Ij | 0.057791 | Ω
Slukkespole
Kabel type | 0
c | 0.53 | μF pr. km.
L | 12 | km
f | 50 | Hz
∑C=c*L | 6.36 | μF
Dim. slukkespole
L=1/((2*∏*f)2)*∑C*3) | 166.8291 | H

## IM. sat.
Beregning Zn,min,10kV | Trafo. | T0234 |  |  |  | kort
Zn,min | #N/A | Ω | ∠ | #N/A | °
L | 0 | km |  |  |  |  | Radian | X | Y
Kabel type | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
r | 0 | Ω/km | Datablad for kabel |  |  |  | 0 | 0 | 0
x | 0 | Ω/km | Datablad for kabel |  |  |  | 1.5708 | 0 | 0
R=r*L | 0 | Ω | ∠ | 0 | ° |  |  | #N/A | #N/A
X=x*L | 0 | Ω | ∠ | 90 | °
Zn,min,10kV=Zn,min∠+R∠+X∠ | #N/A | Ω | ∠ | #N/A | °
Beregning Zn,max,10kV | Trafo. | T0234 |  |  |  | lang
Zn,max | #N/A | Ω | ∠ | #N/A | °
L | 0 | km |  |  |  |  | Radian | X | Y
Kabel type | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
r | 0 | Ω/km | Datablad for kabel |  |  |  | 0 | 0 | 0
x | 0 | Ω/km | Datablad for kabel |  |  |  | 1.5708 | 0 | 0
R=r*L | 0 | Ω | ∠ | 0 | ° |  |  | #N/A | #N/A
X=x*L | 0 | Ω | ∠ | 90 | °
Zn,max,10kV=Zn,max∠+R∠+X∠ | #N/A | Ω | ∠ | #N/A | °
Beregning ∑Zn,max,10kV | Sat. |  |  |  |  | kort
Zn,min,10kV | #N/A | Ω | ∠ | #N/A | °
L |  | km |  |  |  |  | Radian | X | Y
Kabel type | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
r | Kabel | Ω/km | Datablad for kabel |  |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE!
x | #DIV/0! | Ω/km | Datablad for kabel |  |  |  | 1.5708 | #DIV/0! | #DIV/0!
R=r*L | #VALUE! | Ω | ∠ | 0 | ° |  |  | #N/A | #N/A
X=x*L | #DIV/0! | Ω | ∠ | 90 | °
∑Zn,min,10kV=Zn,min,10kV∠+R∠+X∠ | #N/A | Ω | ∠ | #N/A | °
Beregning ∑Zn,min,10kV | Sat. | 0 |  |  |  | lang
Zn,max,10kV | #N/A | Ω | ∠ | #N/A | °
L |  | km |  |  |  |  | Radian | X | Y
Kabel type | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
r | Kabel | Ω/km | Datablad for kabel |  |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE!
x | #DIV/0! | Ω/km | Datablad for kabel |  |  |  | 1.5708 | #DIV/0! | #DIV/0!
R=r*L | #VALUE! | Ω | ∠ | 0 | ° |  |  | #N/A | #N/A
X=x*L | #DIV/0! | Ω | ∠ | 90 | °
∑Zn,max,10kV=Zn,max,10kV∠+R∠+X∠ | #N/A | Ω | ∠ | #N/A | °
Beregning ∑ZT,10KV | Trafo | 0
Un1 | 10 | kV
SN | 0 | kVA
ek | 0 | %
Pcu1/1 | 0 | W
ZT=ek*Un12/100*SN | #DIV/0! | Ω
RT=Pcu1/1*Un12/SN2 | #DIV/0! | Ω
cosφ=RT/ZT | #DIV/0!
∠φ=cos-1(φ) | #DIV/0! | °
ZT,10kV | #DIV/0! | Ω | ∠ | #DIV/0! | °
Beregning ∑ZT,min,0,4kV | Trafo. | 0
UN1 | 10 | kV
UN2 | 0.4 | kV
n=UN1/UN2 | 25
Zn,min,10kV | #N/A | Ω | ∠ | #N/A | ° |  | Radian | X | Y
ZT,10kV | #DIV/0! | Ω | ∠ | #DIV/0! | ° |  | #N/A | #N/A | #N/A
ZT,min,10kV=Zn,min,10kV∠+ZT,10kV∠ | #N/A | Ω | ∠ | #N/A | ° |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ZT,min,0,4,kV=(ZT,min,10kV/n2) | #N/A | Ω | [5 empty] | #N/A | #N/A
Beregning ∑ZT,max,0,4kV | Trafo. | 0
UN1 | 10 | kV
UN2 | 0.4 | kV
n=UN1/UN2 | 25
Zn,max,10kV | #N/A | Ω | ∠ | #N/A | ° |  | Radian | X | Y
ZT,10kV | #DIV/0! | Ω | ∠ | #DIV/0! | ° |  | #N/A | #N/A | #N/A
ZT,max,10kV=Zn,max,10kV∠+ZT,10kV∠ | #N/A | Ω | ∠ | #N/A | ° |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ZT,max,0,4,kV=(ZT,max,10kV/n2) | #N/A | Ω | [5 empty] | #N/A | #N/A

## Sat.
Transformer data | Trafo | T74
SN |  | kVA
UN1 | 10 | kV
UN2 | 0.4 | kV
ek |  | %
er |  | %
ex |  | %
Pcu1/1 |  | W
Icu1/1 |  | A
n=UN1/UN2 | 25
Beregning Ib,trafo,10kV | Trafo | T74
UN1 |  | 10 | kV
UN2 |  | 0.4 | kV
n=UN1/UN2 |  | 25
Sikkerheds faktor |  | 1.1
SN |  | 0 | kVA
UN1 |  | 10 | kV
Ib,trafo,10kV=SN/(UN1*√3)*sikkerheds faktor |  | 0 | A
IbTrafo0,4kV=IbTrafo10kV*n |  | 0 | A
Valg af strømtransformer | Trafo | T74
Stk. | 3
IN1 Rated primary currents |  | A
IN2 Rated secondary current |  | A
Valg af transformer | Trafo | T74
Icu1/1 |  | A
UN2 | 0.4 | kV |  |  |  |  | Sæt til 10 % hvis ikke andet er givet
Strafo=UN*√3*Icu1/1 | 0 | kVA
SN oprundet til nærmeste | 630 | kVA |  |  |  |  | Bruges også til valg af strømtransformer
Største og mindste kortslutningsstrøm på sekundærsiden | [6 empty] | vælges oprundet nærmest
Beregn Ik,T,3F,max,0,4kV | Trafo | T74
UN2 | 0.4 | kV
∑ZT,min,0,4kV |  | Ω
Ik,T,3F,max,0,4kV=UN2/(√3*∑ZT,min,0,4kV) | #DIV/0! | kA
Beregn Ik,T,2F,max,0,4kV | Trafo | T74
Ik,T,3F,max,0,4kV |  | kA
Ik,T,2F,max,0,4kV=(√3/2)*Ik,T,3F,max,0,4kV | #DIV/0! | kA
Beregn Ik,T,3F,min,0,4kV | Trafo | kA
UN2 | 0.4 | kV
ZT,max,0,4kV |  | Ω
Ik,T,3F,min,0,4kV=UN2/(√3*∑ZT,max,0,4kV) | #DIV/0! | kA
Beregn Ik,T,2F,min,0,4kV | Trafo | kA
Ik,T,3F,min,0,4kV | #DIV/0! | kA
Ik,T,2F,min,0,4kV=(√3/2)*Ik,T,3F,min,0,4kV | #DIV/0! | kA
Beregning Skmax4,0kV | Trafo | T74
UN2 | 0.4 | kV
∑ZT,min,0,4kV |  | Ω
Ik,3F,max,0,4kV=UN2/(√3*∑ZT,min,0,4kV) | #DIV/0! | kA
Skmax4,0kV=UN2*√3*Ik3Fmax4,0kV | #DIV/0! | kVA
Beregning Skmin4,0kV | Trafo | T74
UN2 | 0.4 | kV
∑ZTmax0,4kV |  | Ω
Ik,3F,min,0,4kV=UN2/(√3*∑ZT,max,0,4kV) | #DIV/0! | kA
Skmin4,0kV=UN2*√3*Ik3Fmin4,0kV | #DIV/0! | kVA
Beregn energitab
UN1 | 10 | kV
Punkt | A | B | C | D | E | F
Ib [A]
SN [kVA]
faser | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Ib=SN/(√3*UN1) [A] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R [Ω] | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206
L [Km]
∆P=faser*I2*R*L [W]
A-B | 0 | W
B-C | 0 | W
C-D | 0 | W
D-E | 0 | W
E-F | 0 | W
∆Ptot | 0 | W
∆Ptot,dag=24*∆Ptot | 0 | Wh
Belastningsligning | [5 empty] | T2
SN | 1000 | kVA
S | 700 | kVA
r | 0.02
n
Belastning | 0.8
SN%=SN*Belastning | 800 | kVA
Beregninger
2.5902

## KT.relæ sat.
KT.relæ Indstilling I> | Trafo. | T201
UN1 | 10 | kV
SN | #REF! | kVA
Icu1/1=SN/√3*UN1 | #REF! | A
I>=Idim=1,5*Icu1/1 | #REF! | A
KT.relæ Indstilling t> | Trafo | T201
t>linje | #DIV/0! | s
t>=t>linje*0,5 | #DIV/0! | s
KT.relæ Indstilling I>> og t>> | Trafo | T201
UN1 | 10 | kV
UN2 | 0.4 | kV
n=UN1/UN2 | 25
SN | #REF! | kVA
Icu1/1=SN/√3*UN1 | #REF! | A
∑Zn,max,10kV |  | Ω
Ik,3F,min,10kV=UN1/(√3*∑ZN,max,10kV) | #DIV/0! | A
Ik,2F,min10kV=(√3/2)*Ik,3F,min,10kV | #DIV/0! | A
∑ZTmin0,4kV |  | Ω
Ik,T,3F,max,0,4kV=UN2/(√3*∑ZT,min,0,4kV) | #DIV/0! | A
I'k,T,3F,max,0,4kV=Ik,T,3F,max,0,4kV/n | #DIV/0! | A
0,75*Ik2Fmin10kV | #DIV/0! | A
12*Icu1/1 | #REF! | A
Krav
I>> < 0,75*Ik2Fmin10kV | #DIV/0! |  | #DIV/0!
I>> > 12*Icu1/1 | #REF! |  | #REF!
I>> > I'K3Fmax0,4kV | #DIV/0! |  | #DIV/0!
I>> |  | A
t>> | 0.04
Opsummering | Trafo | T201
I> | #REF! | A
t> | #DIV/0! | s
I>> | 0 | A
t>> | 0.04 | s
Dim af interne kabler ved relæ | Trafo | T201
IbTrafo | 0 | A
Valg af kabel
Tjek af kabler | Trafo | T201
Kabel type
Izkabel |  | A
Ik1Sleder |  | kA
Ik1Sskærm |  | kA
IbTrafo |  | A
I>> |  | A
KT | 1
Ks | 1
UN1 | 10 | kV
UN2 | 0.4 | kV
n=UN1/UN2 | 25
∑ZT,max,10kV |  | Ω
Ik,T,3F,max,10kV=UN1/(√3*∑ZT,min,10kV) | #DIV/0! | A
Ik,T,2F,max,10kV=(√3/2)*Ik,T,3F,max,10kV | #DIV/0! | A
te | 0.04 | s
t>> | 0.04 | s
Tjek for OB
Izkabel*KT*KS | 0 | A
IbTrafo≥I>>≥Izkabel*KT*KS | OK |  | 1 | 1
Tjek for KB Leder
Ik,T,3F,max,10kV*√t>>+te | #DIV/0! | kA
Ik,1s,leder≥Ik,T,3F,max,10kV*√t>>+te | #DIV/0!
Tjek for KB skærm
Ik,T,2F,max,10kV*√t>>+te | #DIV/0! | kA
Ik,1s,skærm≥Ik,T,2F,max,10KV*√t>>+te | #DIV/0!
Jord ved konstantstidsrelæ | Trafo. | T201
UN1 | 10 | kV
UN2 | 0.4 | kV
n=UN1/UN2 | 25
∑ZN,min,10kV |  | Ω
Ik,2F,max,10kV=UN1/(2*∑ZN,min,10kV) | 0 | A
∑ZT,max,10kV |  | Ω
Ik,3F,min,10kV=UN1/(√3*∑ZT,max,10kV) | #DIV/0! | A
Ik,FN,min,0,4kV=Ik,3F,min,10kV*n | #DIV/0! | A
I'k,FN,min,10kV=Ik,FN,min,4,0kV/(√3*n) | #DIV/0! | A
t>>linje | #DIV/0! | s
te | 0.04 | s
t> | #DIV/0!
K |  | A*√s/mm2
Θstart |  | C°
Θslut |  | C°
β |  | C°
Beskyttelses jord
| #DIV/0! | mm2
mm2
Driftjord
| #DIV/0! | mm2
mm2
Overgangsmodstand
Ij |  | A
Jordsystem
UTP | 80 | V | 0 | 80 | 0
Re=UTP/Ij | #DIV/0! | Ω
Vælg den støste

## SM sat
Smeltesikring (SIBA) | Trafo | T201
SN | #REF! | kVA
UN1 | 10 | kV
UN2 | 0.4 | kV
n=UN1/UN2 | 25
Icu1/1=SN/(√3*UN1) | #REF! | A
Overbelastning % | 20 | %
In=1,2*Icu1/1 | #REF! | A | Oprundet |  | A
Istart=12*Icu1/1 | #REF! | A
t ved Istart |  | s |  |  |  | Aflæses
t > 0,1 s | Ikke OK
Valg af sikring | 1 stk. | SIBA | 0 | A
Brydning på sekundær siden | Trafo. | T201
∑ZT,max,10kV |  | Ω
Ik,T,3F,min,10kV=UN1/(√3*∑ZT,max,10kV) | #DIV/0! | A
Ik,T,FN,min,0,4kV=Ik,3F,min,10kV*n | #DIV/0! | A
I'k,T,FN,min,10kV=Ik,FN,min,4,0kV/(√3*n) | #DIV/0! | A
ts |  | s | Aflæst på kurve i datablad for sikring. |  |  | Aflæses
Bryder inden for 2 sekunder | OK
Dim af interne kabler ved relæ | Trafo | T201
IbTrafo | #REF! | A
Valg af kabel
Tjek af kabler | Trafo | T201
Kabel type | [5 empty] | Vælg selv kabel. SE HVAD DER STÅR I OPGAVEN
Izkabel |  | A
Ik,1s,leder |  | kA
Ik,1s,skærm |  | kA
Ib,trafo |  | A
In |  | A
Kt | 1 |  |  |  |  | Se side 291 i bog 5
Ks | 1 |  |  |  |  | Vælg selv
UN1 | 10 | kV
UN2 | 0.4 | kV
n=UN1/UN2 | 25
∑ZT,max,10kV |  | Ω
Ik,T,3F,min,10kV=UN1/(√3*∑ZT,max,10kV) | #DIV/0! | A
Ik,T,2F,min,10kV=(√3/2)*Ik,T,3F,min,10kV | #DIV/0! | A
Ik,T,FN,min,0,4kV=Ik,3F,min,10kV*n | #DIV/0! | A
I'k,T,FN,min,10kV=Ik,FN,min,4,0kV/(√3*n) | #DIV/0! | A
ts | 0 | s | Aflæst på kurve i datablad for sikring.
Tjek for OB
Iz,kabel*KT*KS | 0 | A
Ib,trafo≥In≥Iz,kabel*KT*KS | OK |  |  |  |  | 1 | 1
Tjek for KB Leder
I'k,T,FN,min,10kV*√ts | #DIV/0! | kA
Ik,1s,leder≥I'k,T,FN,min,10kV*√ts | #DIV/0!
Tjek for KB skærm
Ik,T,2F,min,10kV*√ts | 0 | kA
Ik,1s,leder≥Ik,T,2F,min,10KV*√ts | OK
Jord ved sikring | Trafo | T201
UN1 | 10 | kV
UN2 | 0.4 | kV
n=UN1/UN2 | 25
∑ZN,max,10kV |  | Ω
Ik,2F,min,10kV=UN1/(2*∑ZN,max,10kV) | 0 | A |  |  |  | Skal laves om til Ik2fmin
∑ZT,max,10kV |  | Ω
Ik,T,3F,min,10kV=UN1/(√3*∑ZT,max,10kV) | #DIV/0! | A
Ik,T,FN,min,0,4kV=Ik,T,3F,min,10kV*n | #DIV/0! | A
I'k,T,FN,min,10kV=Ik,T,FN,min,4,0kV/(√3*n) | #DIV/0! | A
ts | 0 | s | Aflæst på kurve i datablad for sikring.
K |  | A*√s/mm2
Θstart |  | C°
Θslut |  | C°
β |  | C°
Beskyttelses jord
| #DIV/0! | mm2
| 70 | mm2
Driftjord
| #DIV/0! | mm2
mm2
Overgangsmodstand
Ij |  | A
Jordsystem
UTP | 80 | V |  |  |  | 0 | 80 | 0
Re=UTP/Ij | #DIV/0! | Ω