## IM
Hvis PE er separat skal der bereges modstand og reaktans for PE
Konstanter
Beregning Zn | [9 empty] | Flerleder | Enleder
Un | 400 | V | [7 empty] | 0.08 | 0.15 | x
Ik,3F,max,HT |  | kA | cos φ |  | cos-1=∠φ | 90 | ° | 0 |  | Ganges på R af ZMAX
Ik,FN,min,HT |  | kA | cos φ |  | cos-1=∠φ | 90 | ° | 0 |  | 70=1,38 | 90=1,8
Zn,min=Un/(√3*Ik,3F,max,HT) | #DIV/0! | mΩ | ∠ | 90 | ° |  |  | 0 |  | X ganges med 2 hvis der er nul
Zn,max=Un/(√3*IK,F-PE,min,HT) | #DIV/0! | mΩ | ∠ | 90 | ° |  |  |  |  | Er det 230 V er der nul
Når der står SKn så er Skmin og max samme størrelse
Beregning af Zn
UN | 10 | kV
SKmax |  | MVA | cos φ |  | cos-1=∠φ | 90 | ° | 0
SKmin |  | MVA | cos φ |  | cos-1=∠φ | 90 | ° | 0
Znmin=UN2/SKmax | #DIV/0! | Ω | ∠ | 90 | ° |  |  | 0
Znmax=UN2/SKmin | #DIV/0! | Ω | ∠ | 90 | °
Beregning af Zn
UN | 10 | kV
SKmax |  | MVA | R/X |  | tan=φ∠ | #DIV/0! | ° | 0
SKmin |  | MVA | R/X |  | tan=φ∠ | #DIV/0! | ° | 0
Znmin=UN2/SKmax | #DIV/0! | Ω | ∠ | #DIV/0! | ° |  |  | 0
Znmax=UN2/SKmin | #DIV/0! | Ω | ∠ | #DIV/0! | °
Beregning af Zn | [7 empty] | Sk min og max er lige store
Un2 | 0.4 | kV
SKn |  | MVA | R/X |  | tan=φ∠ | #DIV/0! | ° | 0
Zn,min=Zn,max=UN2/SKn | #DIV/0! | mΩ | ∠ | #DIV/0! | °
Znmin=UN2/SKmax | #N/A | Ω | ∠ | #N/A | °
Znmax=UN2/SKmin | #N/A | Ω | ∠ | #N/A | °
Transformer data | Trafo. | T0
SN |  | kVA | [5 empty] | kan også være: Srt
Un | 400 | V
ek |  | % | [5 empty] | kan også være: Ukr
Pcu1/1 |  | W | [5 empty] | Kan også være: Pkrt
I21/1=Sn/(√3*Un) | 0 | A
Beregning ZT,0,4kV | Trafo. | T0
SN | 0 | kVA
Un | 400 | V
ek | 0 | %
Pcu1/1 | 0 | W
ZT=ek*Un2/100*SN | #DIV/0! | mΩ
RT=Pcu1/1*Un2/SN2 | #DIV/0! | mΩ
cosφ=RT/ZT | #DIV/0!
∠φ=cos-1(φ) | #DIV/0! | °
ZT0,4kV | #DIV/0! | mΩ | ∠ | #DIV/0! | °
Beregning ZT,min,0,4kV | Trafo. | T0 | [5 empty] | radian | x | y
Zn,min | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | ° |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Zt | #DIV/0! | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ZT,min,0,4kV=Zn,min+ZT,0,4kV | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | ° |  |  |  | #N/A | #N/A
Beregning ZT,max,0,4kV | Trafo. | T0 | [5 empty] | radian | x | y
Zn,max | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | ° |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Zt | #DIV/0! | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ZT,max,0,4kV=Zn,max+ZT,0,4kV | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | ° |  |  |  | #N/A | #N/A
Beregning Ik,3F,max,0,4kV | Trafo. | T0
Un | 400 | V
ZT,min,0,4kV | #N/A | mΩ
Ik,3F,max,0,4kV=Un/(√3*ZT,min,0,4kV) | #N/A | kA
Beregning Ik,FN,min,0,4kV | Trafo. | T0
Un | 400 | V
ZT,max,0,4kV | #N/A | mΩ
Ik,FN,min,0,4kV=Un/(√3*ZT,max,0,4kV) | #N/A | kA
Beregn RT og XT
ZT=ek*Un2/100*SN | #DIV/0! | mΩ
RT=Pcu1/1*Un2/SN2 | #DIV/0! | mΩ
XT=√ZT2-RT2) | #DIV/0! | mΩ
cosφ=RT/ZT | #DIV/0!
∠φ=cos-1(φ) | #DIV/0! | °
ZT0,4kV | #DIV/0! | mΩ | ∠ | #DIV/0! | °
Beregning Zw | Kabel | [5 empty] | radian | x | y
L |  | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Parallele kabler |  | stk |  |  |  |  | 1.5708 | 0 | 0
PE leder
ρ | 1.8 | [6 empty] | 0 | 0
r |  | Ω/km |  |  |  |  | 0
x |  | Ω/km |  |  |  |  | radian | x | y
R=L*r | 0 | mΩ | ∠ | 0 | ° |  | 0 | 0 | 0
X=L*x | 0 | mΩ | ∠ | 90 | ° |  | 1.5708 | 0 | 0
Zw,min=R∠0+X∠90 | 0 | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  |  | 0 | 0
Zw,max=parallele*(PE*(ρ*R∠0+R∠90)) | 0 | mΩ | ∠ | #DIV/0! | °
Flerleder | 0.08
Enleder | 0.15
Beregning Zw,PE | Kabel | 0 |  |  |  |  | radian | x | y
L | 0 | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Parallele kabler | #DIV/0! | stk |  |  |  |  | 1.5708 | 0 | 0
ρ | 1.8 | [6 empty] | 0 | 0
r |  | Ω/km |  |  |  |  | #DIV/0!
x |  | Ω/km |  |  |  |  | radian | x | y
R=L*r | 0 | mΩ | ∠ | 0 | ° |  | 0 | 0 | 0
X=L*x | 0 | mΩ | ∠ | 90 | ° |  | 1.5708 | 0 | 0
Zw,min=R∠0+X∠90 | 0 | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  |  | 0 | 0
Zw,max=parallele*(ρ*R∠0+R∠90) | #DIV/0! | mΩ | ∠ | #DIV/0! | °
Flerleder | 0.08
Enleder | 0.15
Beregning ∑Zw,min | Kabel | W1 | [5 empty] | radian | x | y
Zn,min | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | ° |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Zt | #DIV/0! | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Zw,min for Kabel
W1 | 0 | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
W1 PE | 0 | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
W3 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  |  | 0 | 0 | 0
W4 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  |  | 0 | 0 | 0
W5 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  |  | 0 | 0 | 0
∑Zw,min=Zn,min∠+ZT∠+Zw,min∠ | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | ° |  |  |  | #N/A | #N/A
Beregning ∑Zw,max | Kabel | W1 | [5 empty] | radian | x | y
Zn,max | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | ° |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Zt | #DIV/0! | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Zw,max for Kabel
W1 | 0 | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
W1 PE | #DIV/0! | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
W3 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  |  | 0 | 0 | 0
W4 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  |  | 0 | 0 | 0
W5 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  |  | 0 | 0 | 0
∑Zw,max=Zn,max∠+ZT∠+Zw,max∠ | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | ° |  |  |  | #N/A | #N/A
Beregning Ik,3F,max,HT | Kabel | W1
Un | 400 | V
Zw,min | #N/A | mΩ
Ik,3F,max,HT=Un/(√3*Zw,min) | #N/A | kA

## Dim. MCCB
Beregn Ikmax1 først hvis den ikke er givet
Jordsystem | [6 empty] | TNC er der PEN leder. Kun skriv TN, hvis det et TN-system
MCCB | Kabel | W1.1 |  |  |  |  | Max brydetid for alle MCCB er 80 ms
Ib |  | A
Ik,3F,max,HT |  | kA
Icu |  | kA
Icu≥Ik,3F,max,HT | Kortslutningsbrydeevne |  | OK
Type | 1 stk. | NS |  | Unit | Micrologic 2
I0 | 225 | A |  |  |  |  | Findes under uniten
Ir,fin=Ib/I0 | 0 | Oprundet
Ir=I0*Ir,fin | 0 | A
Ir≥Ib | OK
Ii |  | A
Dimminsionering | Kabel | W1.1 | [5 empty] | OBS: er der overharmoniske strømme til at finde K faktoren for de overharmoniske strømme.
Materiale |  | 90 | °
Intralationsmetode Im | Tabel | A.52.3 | Nummer |  | Reference
Instalations reference | Tabel | B.52.1
Strømværdier | Tabel | B.52. | [5 empty] | Når det er D2 vælges samme tabeller som fra D bare i kolone 8.
Kt | Tabel | B.52. | 1
Ks | Tabel | B.52. | 1
Kafstand | Tabel | B.52. | 1 |  |  |  | B.52.19
Ktm | Tabel | B.52. | 1 |  |  |  | B.52.16
KOH | Tabel | B.52. | 1
Kjorddybde | Tabel | B.52. | 1
Ib | 0 | A
Ir | 0 | A
Iz,nød=(Ir/Kt*Ks*Kafstand*Ktm*KOH*KJorddybde) | 0 | A | [5 empty] | Over 240 mm2 skal kablerne deles op
Kabler stk. | 1
Iz,nød pr. kabel | 0 | A
Iz,kabel |  | A |  | mm2 | #DIV/0! | stk.
Valg af kabel | 1 | stk. |  |  | 0 | A | 0
Ib≤Ir≤Iz,nød | Overstrømsbeskyttelse |  | OK |  |  |  |  | 1 | 1
BG=(Ib/(Iz*Kt)) | 0 | 0%
PE leder | Kabel | W1.1 | [5 empty] | PE leder ved alle jordings systemer bortset frs TN-C
Valg af PE leder | Tabel | 54.2 | [5 empty] | En PE leder til hvert kabel
Tværsnit S | 0 | mm2 | [5 empty] | Separat PE leder vod over 35 mm2
Materiale leder | 0 | [6 empty] | 1
Materiale PE
Samme materiale | Ja
a | 1 | [6 empty] | Tabelværdi for PEN leder
S≤16 mm2 | Ja | S | 0 | mm2 |  |  |  | 1
16 mm2<S≤35 mm2 | Nej | 16a | 16 | mm2 |  |  |  | 0 | 1
S>35 mm2 | Nej | (S/2)a | 0 | mm2 |  |  |  | 0
Forskellig materiale | Nej
Kobber k2 | Tabel | 43A | 143 |  |  |  |  | Tabelværdi AL
Aluminium k1 | Tabel | 43A | 94 |  |  |  |  | Tabelværdi CU
S≤16 mm2 | Ja | (k1/k2)*S | 0 | mm2 |  |  |  | 1
16 mm2<S≤35 mm2 | Nej | (k1/k2)*16 | 10.5175 | mm2 |  |  |  | 0 | 1
S>35 mm2 | Nej | (k1/k2)*(S/2) | 0 | mm2 |  |  |  | 0
Valg af PE Leder | 1 | stk. | 1*35mm2 CU 90
Husk PE lederen ikke må være under 6 mm2
Beregning Zw | Kabel | W1.1 |  |  |  |  | radian | x | y
L |  | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Parallele kabler | 1 | stk |  |  |  |  | 1.5708 | 0 | 0
PE leder | 1
ρ | 1.8 | [6 empty] | 0 | 0
r |  | Ω/km |  |  |  |  | 1
x |  | Ω/km |  |  |  |  | radian | x | y
R=L*r | 0 | mΩ | ∠ | 0 | ° |  | 0 | 0 | 0
X=L*x | 0 | mΩ | ∠ | 90 | ° |  | 1.5708 | 0 | 0
Zw,min=R∠0+X∠90 | 0 | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  |  | 0 | 0
Zw,max=parallele*(PE*(ρ*R∠0+R∠90)) | 0 | mΩ | ∠ | #DIV/0! | °
Flerleder | 0.08
Enleder | 0.15
Beregning Zw,PE | Kabel | W1.1 | PE |  |  |  | radian | x | y
L | 0 | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Parallele kabler | 1 | stk |  |  |  |  | 1.5708 | 0 | 0
ρ | 1.8 | [6 empty] | 0 | 0
r |  | Ω/km |  |  |  |  | 0
x |  | Ω/km |  |  |  |  | radian | x | y
R=L*r | 0 | mΩ | ∠ | 0 | ° |  | 0 | 0 | 0
X=L*x | 0 | mΩ | ∠ | 90 | ° |  | 1.5708 | 0 | 0
Zw,min=R∠0+X∠90 | 0 | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  |  | 0 | 0
Zw,max=parallele*(ρ*R∠0+R∠90) | 0 | mΩ | ∠ | #DIV/0! | °
Hvis i render tør for celler. Bare tag ∑Zw for de kabler og sæt ind i steder for kablerne inviduelt
Beregning ∑Zw,min | Kabel | W1.1 |  |  |  |  | radian | x | y
Zn,min | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | ° |  | #N/A | #N/A | #N/A
Zt | #DIV/0! | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Zw,min for Kabel
W1 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W1 PW |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W1.1 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W1.1 PE |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W5 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
∑Zw,min=Zn,min∠+ZT∠+Zw,min∠ | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | ° |  |  | #N/A | #N/A
Beregning ∑Zw,max | Kabel | W1.1 |  |  |  |  | radian | x | y
Zn,max | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | ° |  | #N/A | #N/A | #N/A
Zt | #DIV/0! | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Zw,max for Kabel
W1 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W1 PW |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W1.1 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W1.1 PE |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W5 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
∑Zw,max=Zn,max∠+ZT∠+Zw,max∠ | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | ° |  |  | #N/A | #N/A
Beregning Ik,3F,max,GT | Kabel | W1.1
Un | 400 | V
∑Zw,min | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | °
Ik,3F,max,GT=Un/(√3*∑Zw,min) | #N/A | kA | ∠ | #N/A | °
Beregning Ik,FN/PE,min,GT | Kabel | W1.1
Un | 400 | V
∑Zw,max | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | °
Ik,FN/PE,min,GT=Un/(√3*∑Zw,max) | #N/A | kA | ∠ | #N/A | °
Indstilling af Isd | Kabel | W1.1
Ik,FN/PE,min,GT | #N/A | kA
sikkerhedsfaktor | 1.1
Isd,max=Ik,FN/PE,min,GT/Ir*sikkerhedsfaktor | #N/A
Isd Indstilles til | 10 | [5 empty] | Oprundet
Kortslutningsbeskyttelse | Kabel | W1.1 |  |  |  |  | Husk liige at læse hvis det er for PE lederen, hvis det er skal S være dens tværsnit.
Ik,3F,max,GT |  | kA
I2tMCCB |  | A2s | Aflæst i datablad
k | Tabel | 43A | 0 |  |  |  | 0 | 0
S | 0 | mm2 |  |  |  |  | 0 | 0
k2*S2 | 0 | A2s |  |  |  |  | Ved kanal skinne skal denne henstes der over fra, står under Ipk
I2tMCCB≤k2*S2 | Kortslutningsbeskyttelse |  | OK
Kortslutningsudløserens effentivitet | Kabel | W1.1
Istart |  | A
Sikkerhedsfaktor | 0.9
0,9*Isd | #N/A | A
Istart≤0,9*Isd | Kortslutningsudløserens effektivitet |  |  | #N/A
Istød |  | A
Sikkerhedsfaktor | 0.85
Ii | 0 | A
0,85*Ii | 0 | A
Istød≤0,85*Ii | Kortslutningsudløserens effektivitet |  |  | OK
Ir=I0*Ir,fin | 0 | A
Ik,FN/PE,min,GT | #N/A | kA
Isd,max=Ik,FN/PE,min,GT/Ir*sikkerhedsfaktor | #N/A | kA
Isd=Isd,max*Ir | #N/A
Ik,FN/PE,min,GT>Isd | Kortslutningsudløserens effektivitet |  |  | #N/A
tast selv
Fejlbeskyttelse | Kabel | W1.1 | [7 empty] | Stikkon.
tsd,max | 0.08 | s
tFB | 0.4 | s | DS 60364 tabel 41.1 |  |  |  |  | TT1 | 0 | 0 | 32 | 0.2 | 0
ts≤tFB | Fejlbeskyttelse |  | OK |  |  |  |  | TN0 | 1 | 0 | 32 | 0.4 | 0
RCD | Kabel | W1.1
Ir | 0 | A
In,min,RCD | 32 | A | BEK1082 §35
Ir>In,min,RCD | RCD

## Dim. MCB
Jordsystem | [6 empty] | TNC er der PEN leder
MCB | Kabel
Ib |  | A
Type | 1 | stk. | iC60 | Pd | C-kurve
In |  | A
Ib≤In | OK
Icu |  | kA
Ik,3F,max,GT |  | kA
Icu≥Ik,3F,max,GT | Kortslutningsbrydeevne |  | OK
Dimminsionering | Kabel | 0 | [5 empty] | OBS: er der overharmoniske strømme til at finde K faktoren for de overharmoniske strømme.
Materiale |  | 90 | °
Intralationsmetode Im | Tabel | A.52.3 | Nummer |  | Reference
Instalations reference | Tabel | B.52.1
Strømværdier | Tabel | B.52. | [5 empty] | Når det er D2 vælges samme tabeller som fra D bare i kolone 8.
Kt | Tabel | B.52. | 1
Ks | Tabel | B.52. | 1 |  |  |  |  | Ved kabelopdeling skal denne faktor ændres
Kafstand | Tabel | B.52. | 1
Ktm | Tabel | B.52. | 1
KOH | Tabel | B.52. | 1
Kjorddybde | Tabel | B.52. | 1
Ib | 0 | A
In | 0 | A
Iz,nød=(In/Kt*Ks*Kafstand*Ktm*KOH*KJorddybde) | 0 | A
Kabler stk. | 1 | [6 empty] | Over 240 mm2 skal kablerne deles op
Iz,nød pr. kabel | 0 | A
Iz,kabel |  | A |  | mm2 | #DIV/0! | stk.
Valg af kabel | 1 | stk. |  |  | 0 | A | 0 | 1 | 1
Ib≤In≤Iz,nød | Overstrømsbeskyttelse |  | OK
BG=(Ib/(Iz*Kt)) | 0 | 0% | [5 empty] | PE leder ved alle jordings systemer bortset frs TN-C
PE leder | Kabel | 0 | [5 empty] | En PE leder til hvert kabel
Valg af PE leder | Tabel | 54.2 | [5 empty] | Separat PE leder vod over 35 mm2
Tværsnit S | 0 | mm2 | [5 empty] | 1
Materiale leder | 0
Materiale PE
Samme materiale | Ja | [6 empty] | Tabelværdi for PEN leder
a | 1
S≤16 mm2 | Ja | S | 0 | mm2 |  |  |  | 1
16 mm2<S≤35 mm2 | Nej | 16a | 16 | mm2 |  |  |  | 0 | 1
S>35 mm2 | Nej | (S/2)a | 0 | mm2 |  |  |  | 0
Forskellig materiale | Ja | [6 empty] | Tabelværdi AL
Kobber k2 | Tabel | 43A | 143 |  |  |  |  | Tabelværdi CU
Aluminium k1 | Tabel | 43A | 94
S≤16 mm2 | Ja | (k1/k2)*S | 0 | mm2 |  |  |  | 1
16 mm2<S≤35 mm2 | Nej | (k1/k2)*16 | 10.5175 | mm2 |  |  |  | 0 | 1
S>35 mm2 | Nej | (k1/k2)*(S/2) | 0 | mm2 |  |  |  | 0
Valg af PE Leder | 1 | stk.
Husk PE lederen ikke må være under 6 mm2
PE er 2 hvis der ikke er separat PE leder
Beregning Zw | Kabel | 0 |  |  |  |  | radian | x | y
L |  | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Parallele kabler | 1 | stk |  |  |  |  | 1.5708 | 0 | 0
PE leder | 1
ρ | 1.8 | [6 empty] | 0 | 0
r |  | Ω/km |  |  |  |  | 1
x |  | Ω/km |  |  |  |  | radian | x | y
R=L*r | 0 | mΩ | ∠ | 0 | ° |  | 0 | 0 | 0
X=L*x | 0 | mΩ | ∠ | 90 | ° |  | 1.5708 | 0 | 0
Zw,min=R∠0+X∠90 | 0 | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  |  | 0 | 0
Zw,max=parallele*(PE*(ρ*R∠0+R∠90)) | 0 | mΩ | ∠ | #DIV/0! | °
Flerleder | 0.08
Enleder | 0.15
Beregning Zw,PE | Kabel | 0 | PE |  |  |  | radian | x | y
L | 0 | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Parallele kabler | 1 | stk |  |  |  |  | 1.5708 | 0 | 0
ρ | 1.8 | [6 empty] | 0 | 0
r |  | Ω/km |  |  |  |  | 0
x |  | Ω/km |  |  |  |  | radian | x | y
R=L*r | 0 | mΩ | ∠ | 0 | ° |  | 0 | 0 | 0
X=L*x | 0 | mΩ | ∠ | 90 | ° |  | 1.5708 | 0 | 0
Zw,min=R∠0+X∠90 | 0 | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  |  | 0 | 0
Zw,max=parallele*(ρ*R∠0+R∠90) | 0 | mΩ | ∠ | #DIV/0! | °
Beregning ∑Zw,min | Kabel | 0 |  |  |  |  | radian | x | y
Zn,min | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | ° |  | #N/A | #N/A | #N/A
Zt | #DIV/0! | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Potentiael fx
Zw,min for Kabel
W1 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W2 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W3 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W4 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W5 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
∑Zw,min=Zn,min∠+ZT∠+Zw,min∠ | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | ° |  |  | #N/A | #N/A
Beregning ∑Zw,max | Kabel | 0 |  |  |  |  | radian | x | y
Zn,max | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | ° |  | #N/A | #N/A | #N/A
Zt | #DIV/0! | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Zw,max for Kabel
W1 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W2 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W3 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W4 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W5 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
∑Zw,max=Zn,max∠+ZT∠+Zw,max∠ | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | ° |  |  | #N/A | #N/A
Beregning Ik,3F,max,GT | Kabel | 0
Un | 400 | V
∑Zw,min | #N/A | mΩ | ∠ | 0 | °
Ik,3F,max,GT=Un/(√3*∑Zw,min) | #N/A | kA | ∠ | #N/A | °
Beregning Ik,FN/PE,min,GT | Kabel | 0
Un | 400 | V
∑Zw,max | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | °
Ik,FN/PE,min,GT=Un/(√3*∑Zw,max) | #N/A | kA | ∠ | #N/A | °
Kortslutningsbeskyttelse | Kabel | 0 | [5 empty] | 0 | 0
k | 0 |  | DS 60364 tabel 43A |  |  |  |  | 0 | 0
S | 0 | mm2
Ik,3F,max,GT | 0 | kA
I2t |  | A2S | Aflæst kurve i datablad
(k*S)2 | 0 | A2S
I2t≤(k*S)2 | Kortslutningsbeskyttelse |  | OK
Industri
Kortslutningsudløserens effektivitet | Kabel | 0
B-kurve | IEC 60947-2 | [5 empty] | Nedre
In | 0 | A
Istart |  | A |  |  |  |  | I start normalt vist givet i opgaven
Irush |  | A |  |  |  |  | hvis I ruch ikke er opgivet er denne normalt 2 gange Istart
Im,min=4*0,8*In | 0 | A |  |  |  |  | skjul hvis i start ikke er opgivet
Im,min≥Istart | Kortslutningsudløserens effektivitet |  |  | OK |  |  | skjul hvis i start ikke er opgivet
Im,min≥Irush | Kortslutningsudløserens effektivitet |  |  | OK |  |  | skjul hvis i start ikke er opgivet
Ik,FN/PE,min,GT | #N/A | A
Im,max=4*1,2*In | 0 | A
Im,max≤Ik,FN/PE,min,GT | Kortslutningsudløserens effektivitet |  |  | #N/A
C-kurve | IEC 60947-2
In | 0 | A
Istart | 0 | A
Irush | 0 | A
Im,min=8*0,8*In | 0 | A |  |  |  |  | skjul hvis i start ikke er opgivet
Im,min≥Istart | Kortslutningsudløserens effektivitet |  |  | OK |  |  | skjul hvis i start ikke er opgivet
Im,min≥Irush | Kortslutningsudløserens effektivitet |  |  | OK |  |  | skjul hvis i start ikke er opgivet
Ik,FN/PE,min,GT | #N/A | A
Im,max=8*1,2*In | 0 | A
Im,max≤Ik,FN/PE,min,GT | Kortslutningsudløserens effektivitet |  |  | #N/A
D-kurve | IEC 60947-2
In | 0 | A
Istart | 0 | A
Irush | 0 | A
Im,min=12*0,8*In | 0 | A |  |  |  |  | skjul hvis i start ikke er opgivet
Im,min≥Istart | Kortslutningsudløserens effektivitet |  |  | OK |  |  | skjul hvis i start ikke er opgivet
Im,min≥Irush | Kortslutningsudløserens effektivitet |  |  | OK |  |  | skjul hvis i start ikke er opgivet
Ik,FN/PE,min,GT | #N/A | A
Im,max=12*1,2*In | 0 | A
Im,max≤Ik,FN/PE,min,GT | Kortslutningsudløserens effektivitet |  |  | #N/A
Bolig
Kortslutningsudløserens effektivitet | Kabel | 0
B-kurve | IEC 60898
In | 0 | A
Ik,FN/PE,min,GT | #N/A | A
Im,max=5*In | 0 | A
Im,max≤Ik,FN/PE,min,GT | Kortslutningsudløserens effektivitet |  |  | #N/A
C-kurve | IEC 60898
In | 0 | A
Ik,FN/PE,min,GT | #N/A | A
Im,max=10*In | 0 | A
Im,max≤Ik,FN/PE,min,GT | Kortslutningsudløserens effektivitet |  |  | #N/A
D-kurve | IEC 60898
In | 0 | A
Ik,FN/PE,min,GT | #N/A | A
Im,max=14*In | 0 | A
Im,max≤Ik,FN/PE,min,GT | Kortslutningsudløserens effektivitet |  |  | #N/A
tast selv
Fejlbeskyttelse | Kabel | 0 | [7 empty] | Stikkon.
t2 |  | s
tFB | 0.4 | s | DS 60364 tabel 41.1 |  |  |  |  | TT1 | 0 | 0 | 32 | 0.2 | 0
t2≤tFB | Fejlbeskyttelse |  | OK |  |  |  |  | TN0 | 1 | 0 | 32 | 0.4 | 0
RCD | Kabel | 0
In | 0 | A
In,min,RCD | 32 | A | BEK1082 §35
In>In,min,RCD | RCD

## Dim. SM
Jordsystem | [6 empty] | TNC er der PEN leder. Kun skriv TN, hvis det et TN-system
Smeltesikring | kabel | W1
Ib |  | A
Parallel | 1 | [5 empty] | Er der Parallel sikringer skal Ib deles med antallet parallelle, huske det
Ibp | 0
Type | 3 | stk. | NH
In |  | A
Lastadskiller | Kabel | W1
In | 0 | A |  |  |  |  | i Onenoten skal der vælges In for lastadskilleren.
Ie | 400 | A
Ie≥In | OK
Type | 1 | stk. | QSA
Icn |  | kA |  |  |  |  | SOMREGL BRUGES DISSE IKKE Afmærket på sikrings data for smeltesikringen i one noten
Ik,3F,max,HT |  | kA
Icn≥Ik,3F,max,HT | Brydeevne | OK
Dimminsionering | Kabel | W1 | [5 empty] | OBS: er der overharmoniske strømme til at finde K faktoren for de overharmoniske strømme.
Materiale |  | 90 | ° |  |  |  | AL og CU SKAL være med stort
Intralationsmetode Im | Tabel | A.52.3 | Nummer |  | Reference
Instalations reference | Tabel | B.52.1
Strømværdier | Tabel | B.52. | [5 empty] | Når det er D2 vælges samme tabeller som fra D bare i kolone 8.
Kt | Tabel | B.52. | 1
Ks | Tabel | B.52. | 1
Kafstand | Tabel | B.52. | 1
Ktm | Tabel | B.52. | 1 |  |  |  | Brug 16
KOH | Tabel | B.52. | 1 |  |  |  |  | TN |  |  | TT
Kjorddybde | Tabel | B.52. | 1 |  |  |  |  | 1 | 0
Ib | 0 | A | [5 empty] | 0.4 | 0
In | 0 | A
Iz,nød=(In/Kt*Ks*Kafstand*Ktm*KOH*KJorddybde) | 0 | A | [5 empty] | Over 240 mm2 skal kablerne deles op
Kabler stk. | 1
Iz,nød pr. kabel | 0 | A
Iz,kabel |  | A |  | mm2 | #DIV/0! | stk.
Valg af kabel | 1 | stk. |  |  | 0 | A | 0 | 1 | 1
Ib≤In≤Iz,nød | Overstrømsbeskyttelse |  | OK
BG=(Ib/(Iz*Kt)) | 0 | 0% | [5 empty] | PE leder ved alle jordings systemer bortset frs TN-C
PE leder | Kabel | W1 | [5 empty] | En PE leder til hvert kabel
Valg af PE leder | Tabel | 54.2 | [5 empty] | Separat PE leder vod over 35 mm2
Tværsnit S | 0 | mm2 | [5 empty] | 1
Materiale leder | 0
Materiale PE
Samme materiale | Ja | [6 empty] | Tabelværdi for PEN leder
a | 1
S≤16 mm2 | Ja | S | 0 | mm2 |  |  |  | 1
16 mm2<S≤35 mm2 | Nej | 16a | 16 | mm2 |  |  |  | 0 | 1
S>35 mm2 | Nej | (S/2)a | 0 | mm2 |  |  |  | 0
Forskellig materiale | Ja | [6 empty] | Tabelværdi AL
Kobber k2 | Tabel | 43A | 143 |  |  |  |  | Tabelværdi CU
Aluminium k1 | Tabel | 43A | 94
S≤16 mm2 | Ja | (k1/k2)*S | 0 | mm2 |  |  |  | 1
16 mm2<S≤35 mm2 | Nej | (k1/k2)*16 | 10.5175 | mm2 |  |  |  | 0 | 1
S>35 mm2 | Nej | (k1/k2)*(S/2) | 0 | mm2
Valg af PE Leder | 1 | stk.
Husk PE lederen ikke må være under 6 mm2
Beregning Zw | Kabel | W1 |  |  |  |  | radian | x | y
L |  | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Parallele kabler | 1 | stk |  |  |  |  | 1.5708 | 0 | 0
PE leder | 1
ρ | 1.8 | [6 empty] | 0 | 0
r |  | Ω/km |  |  |  |  | 1
x |  | Ω/km |  |  |  |  | radian | x | y
R=L*r | 0 | mΩ | ∠ | 0 | ° |  | 0 | 0 | 0
X=L*x | 0 | mΩ | ∠ | 90 | ° |  | 1.5708 | 0 | 0
Zw,min=R∠0+X∠90 | 0 | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  |  | 0 | 0
Zw,max=parallele*(PE*(ρ*R∠0+R∠90)) | 0 | mΩ | ∠ | #DIV/0! | °
Flerleder | 0.08
Enleder | 0.15
Beregning Zw,PE | Kabel | W1 | PE |  |  |  | radian | x | y
L | 0 | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Parallele kabler | 1 | stk |  |  |  |  | 1.5708 | 0 | 0
ρ | 1.8 | [6 empty] | 0 | 0
r |  | Ω/km |  |  |  |  | 0
x |  | Ω/km |  |  |  |  | radian | x | y
R=L*r | 0 | mΩ | ∠ | 0 | ° |  | 0 | 0 | 0
X=L*x | 0 | mΩ | ∠ | 90 | ° |  | 1.5708 | 0 | 0
Zw,min=R∠0+X∠90 | 0 | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  |  | 0 | 0
Zw,max=parallele*(ρ*R∠0+R∠90) | 0 | mΩ | ∠ | #DIV/0! | °
Beregning ∑Zw,min | Kabel | W1 |  |  |  |  | radian | x | y
Zn,min | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | ° |  | #N/A | #N/A | #N/A
Zt | #DIV/0! | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Zw,min for Kabel
W |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
∑Zw,min=Zn,min∠+ZT∠+Zw,min∠ | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | ° |  |  | #N/A | #N/A
Beregning ∑Zw,max | Kabel | W1 |  |  |  |  | radian | x | y
Zn,max | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | ° |  | #N/A | #N/A | #N/A
Zt | #DIV/0! | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Zw,max for Kabel
W |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
∑Zw,max=Zn,max∠+ZT∠+Zw,max∠ | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | ° |  |  | #N/A | #N/A
Beregning Ik,3F,max,GT | Kabel | W1
Un | 400 | V
∑Zw,min | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | °
Ik,3F,max,GT=Un/(√3*∑Zw,min) | #N/A | kA | ∠ | #N/A | °
Beregning Ik,FN/PE,min,GT | Kabel | W1 | [5 empty] | Er der parallel kabler med parallel sikringer skal Ik2Fmin bruges, beregnes på impedanser.
Un | 400 | V
∑Zw,max | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | °
Ik,FN/PE,min,GT=Un/(√3*∑Zw,max) | #N/A | kA | ∠ | #N/A | °
Ikke for parallele kabler, men parallele smeltesikringer. Hust det fx 1 kabel=3 stk, 2 kabler=6 osv.
Beregning Ik,2F,min,GT | Kabel | W1
Un | 400 | V | [5 empty] | Cmin
Cmin | 0.9 | [6 empty] | 0.9
∑Zw,max | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | ° |  |  | Cmax
Ik,3F,min,GT=Un*Cmin/(√3*∑Zw,max) | #N/A | kA | ∠ | #N/A | ° |  |  | 1.1
Ik,2F,min,GT=(√3/2)*Ik,3F,min,GT | #N/A | kA
Kredse | 1 | stk.
Ik,2F,min,GT/kredse | #N/A | kA
Kortslutningsbeskyttelse | Kabel | W1
Ik,3F,max,GT | #N/A | kA |  |  |  |  | Bruges ikke
Ik,FN/PE,min,GT | #N/A | kA
Ik,2F,min,GT | #N/A | kA |  |  |  |  | Hvis parallele sikringer
ts |  | s | Aflæst på kurve i datablad |  |  |  |  | tværsnittet
S | 0 | mm2 | [5 empty] | K værdi for ERP/XLPE: kobber; 143. Aluminium: 94. kommer an på materialet
k | Tabel | 43A | 0
Beslutningsvej | [6 empty] | 1 | 0 | Beregning |  | 0 | 0
0,1≥ts>1ms | Nej | [5 empty] | 1 |  | Aflæs tabel |  | 0 | 0
ts≤1ms | Ja | [5 empty] | 0 |  | Beregning
ts>0,1s | Nej
KB
I2t | 500000 | A2S | Aflæst på kurve i datablad |  |  |  |  | Aflæst kurve i databald
k2*S2 | 0 | A2S | [5 empty] | Aflæst tabel i datablad
E≤k2*S2 | Kortslutningsbeskyttelse |  | Ikke OK |  |  |  |  | Aflæst tabel i datablad
KB
Ik,FN/PE,min,GT2*ts | #N/A | A2S
k2*S2 | 0 | A2S
E≤k2*S2 | Kortslutningsbeskyttelse |  | #N/A
KB
I2t |  | A2S | Aflæst på kurve i datablad
I2ts |  | I2ta | Aflæst på tabel i datablad
I2ta |  | I2ts | Aflæst på tabel i datablad
Elysbue=I2ta-I2ts | 0 | A2S
Etotal=I2t+ELysbye | 0 | A2S
k2*S2 | 0 | A2S
E≤k2*S2 | Kortslutningsbeskyttelse |  | OK
tast selv
Fejlbeskyttelse | Kabel | W1 | [7 empty] | Stikkon.
ts | 0 | s
tFB | 0.4 | s | DS 60364 tabel 41.1 |  |  |  |  | TT1 | 0 | 0 | 32 | 0.2 | 0
ts≤tFB | Fejlbeskyttelse |  | OK |  |  |  |  | TN0 | 1 | 0 | 32 | 0.4 | 0
RCD | Kabel | W1
In | 0 | A
In,min,RCD | 32 | A | BEK1082 §35
In>In,min,RCD | RCD

## Dim. MMS
Jordsystem
MMS | kabel
Ib |  | A
Istart |  | A
ts |  | s
Type | 1 stk. | GV
Ir |  | A
Magnetudløser |  | A | ± 20%
Ik,3F,max,GT |  | kA
Icu | 99 | kA
Icu≥Ik,3F,max,HT | Kortslutningsbrydeevne |  | OK
Dimminsionering | Kabel | 0 | [5 empty] | OBS: er der overharmoniske strømme til at finde K faktoren for de overharmoniske strømme.
Materiale |  | 90 | °
Intralationsmetode Im | Tabel | A.52.3 | Nummer |  | Reference
Instalations reference | Tabel | B.52.1
Strømværdier | Tabel | B.52. | [5 empty] | Når det er D2 vælges samme tabeller som fra D bare i kolone 8.
Kt | Tabel | B.52. | 1
Ks | Tabel | B.52. | 1
Kafstand | Tabel | B.52. | 1
Ktm | Tabel | B.52. | 1
KOH | Tabel | B.52. | 1
Kjorddybde | Tabel | B.52. | 1
Ib | 0 | A
Ir | 0 | A
Iz,nød=(Ir/Kt*Ks*Kafstand*Ktm*KOH*KJorddybde) | 0 | A
Kabler stk. | 1 | [6 empty] | Over 240 mm2 skal kablerne deles op
Iz,nød pr. kabel | 0 | A
Iz,kabel |  | A |  | mm2 | #DIV/0! | stk.
Valg af kabel | 1 | stk. |  |  | 0 | A | 0 | 1 | 1
Ib≤Ir≤Iz,nød | Overstrømsbeskyttelse |  | OK
BG=(Ib/(Iz*Kt)) | 0 | 0% | [5 empty] | PE leder ved alle jordings systemer bortset frs TN-C
PE leder | Kabel | 0 | [5 empty] | En PE leder til hvert kabel
Valg af PE leder | Tabel | 54.2 | [5 empty] | Separat PE leder vod over 35 mm2
Tværsnit S | 0 | mm2 | [5 empty] | 1
Materiale leder | 0
Materiale PE
Samme materiale | Ja | [6 empty] | Tabelværdi for PEN leder
a | 1
S≤16 mm2 | Nej | S | 0 | mm2 |  |  |  | 1
16 mm2<S≤35 mm2 | Nej | 16a | 16 | mm2 |  |  |  | 0 | 1
S>35 mm2 | Nej | (S/2)a | 0 | mm2 |  |  |  | 0
Forskellig materiale | Ja | [6 empty] | Tabelværdi AL
Kobber k2 | Tabel | 43A | 143 |  |  |  |  | Tabelværdi CU
Aluminium k1 | Tabel | 43A | 94
S≤16 mm2 | Ja | (k1/k2)*S | 0 | mm2 |  |  |  | 1
16 mm2<S≤35 mm2 | Nej | (k1/k2)*16 | 10.5175 | mm2 |  |  |  | 0 | 1
S>35 mm2 | Nej | (k1/k2)*(S/2) | 0 | mm2 |  |  |  | 0
Valg af PE Leder | 1 | stk.
Husk PE lederen ikke må være under 6 mm2
Beregning Zw | Kabel | 0 |  |  |  |  | radian | x | y
L |  | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Parallele kabler | 1 | stk |  |  |  |  | 1.5708 | 0 | 0
PE leder
ρ | 1.8 | [6 empty] | 0 | 0 | Potentiael fx
r |  | Ω/km |  |  |  |  | 1
x |  | Ω/km |  |  |  |  | radian | x | y
R=L*r | 0 | mΩ | ∠ | 0 | ° |  | 0 | 0 | 0
X=L*x | 0 | mΩ | ∠ | 90 | ° |  | 1.5708 | 0 | 0
Zw,min=R∠0+X∠90 | 0 | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  |  | 0 | 0
Zw,max=parallele*(PE*(ρ*R∠0+R∠90)) | 0 | mΩ | ∠ | #DIV/0! | °
Flerleder | 0.08
Enleder | 0.15
Beregning Zw,PE | Kabel | 0 | PE |  |  |  | radian | x | y
L |  | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Parallele kabler | 1 | stk |  |  |  |  | 1.5708 | 0 | 0
ρ | 1.8 | [6 empty] | 0 | 0
r |  | Ω/km |  |  |  |  | 0
x |  | Ω/km |  |  |  |  | radian | x | y
R=L*r | 0 | mΩ | ∠ | 0 | ° |  | 0 | 0 | 0
X=L*x | 0 | mΩ | ∠ | 90 | ° |  | 1.5708 | 0 | 0
Zw,min=R∠0+X∠90 | 0 | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  |  | 0 | 0
Zw,max=parallele*(ρ*R∠0+R∠90) | 0 | mΩ | ∠ | #DIV/0! | °
Beregning ∑Zw,min | Kabel | 0 |  |  |  |  | radian | x | y
Zn,min | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | ° |  | #N/A | #N/A | #N/A
Zt | #DIV/0! | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Zw,min for Kabel
W1 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W2 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W3 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W4 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W5 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
∑Zw,min=Zn,min∠+ZT∠+Zw,min∠ | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | ° |  |  | #N/A | #N/A
Beregning ∑Zw,max | Kabel | 0 |  |  |  |  | radian | x | y
Zn,max | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | ° |  | #N/A | #N/A | #N/A
Zt | #DIV/0! | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Zw,max for Kabel
W1 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W2 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W3 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W4 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W5 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
∑Zw,max=Zn,max∠+ZT∠+Zw,max∠ | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | ° |  |  | #N/A | #N/A
Beregning Ik,3F,max,GT | Kabel | 0
Un | 400 | V
∑Zw,min | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | °
Ik,3F,max,GT=Un/(√3*∑Zw,min) | #N/A | kA | ∠ | #N/A | °
Beregning Ik,FN/PE,min,GT | Kabel | 0
Un | 400 | V
∑Zw,max | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | °
Ik,FN/PE,min,GT=Un/(√3*∑Zw,max) | #N/A | kA | ∠ | #N/A | °
Kortslutningsudløserens effektivitet | Kabel | 0
Ik,FN/PE,min,GT | #N/A | A
Id=Im,max |  | A | [5 empty] | Datablad
Sikkerhedsfaktor | 1.2
Im,max*1,2 | 0 | A
Im.max*1,2≤Ik,FN/PE,min,GT | Kortslutningsudløserens effektivitet |  |  | #N/A
Istød |  | A |  |  |  |  | stædstrømmen kan antages at være sobbelt så stor som startstrømmen hvis dette ikke er angiet.
Sikkerhedsfaktor | 0.8
0,8*Id | 0 | A
Istød≤0,8*Id | Kortslutningsudløserens effektivitet |  |  | OK
Kortslutningsbeskyttelse | Kabel | 0
Ik,3F,max,HT | #N/A | kA | [5 empty] | 0 | 0
I2t |  | A2s | Aflæst på kurve |  |  |  |  | 0 | 0
k | Tabel | 43A | 0
S | 0 | mm2
k2*S2 | 0 | A2s
I2t≤k2*S2 | Kortslutningsbeskyttelse |  | OK | [6 empty] | tast selv
Fejlbeskyttelse | Kabel | 0 |  |  |  |  | kan også være for RCD |  |  | Stikkon.
ts |  | s |  |  |  |  | 0.04
tFB | 0.4 | s | DS 60364 tabel 41.1 |  |  |  |  | TT1 | 0 | 0 | 32 | 0.2 | 0
ts≤tFB | Fejlbeskyttelse |  | OK |  |  |  |  | TN0 | 1 | 0 | 32 | 0.4 | 0
RCD | Kabel | 0
Ir | 0 | A
In,min,RCD | 32 | A | BEK1082 §35
Ir>In,min,RCD | RCD

## Dim. RCBO
Jordsystem | [6 empty] | TNC er der PEN leder
MCB | Kabel
Ib |  | A
Type | 1 | stk. | iDPN N 6000 | 1P+N | C-kurve |  | eller B
In |  | A
Ib≤In | OK
Icu |  | kA
Ik,3F,max,GT |  | kA
Icu≥Ik,3F,max,GT | Kortslutningsbrydeevne |  | OK
Dimminsionering | Kabel | 0 | [5 empty] | OBS: er der overharmoniske strømme til at finde K faktoren for de overharmoniske strømme.
Materiale |  | 90 | °
Intralationsmetode Im | Tabel | A.52.3 | Nummer |  | Reference
Instalations reference | Tabel | B.52.1
Strømværdier | Tabel | B.52. | [5 empty] | Når det er D2 vælges samme tabeller som fra D bare i kolone 8.
Kt | Tabel | B.52. | 1
Ks | Tabel | B.52. | 1 |  |  |  |  | Ved kabelopdeling skal denne faktor ændres
Kafstand | Tabel | B.52. | 1
Ktm | Tabel | B.52. | 1
KOH | Tabel | B.52. | 1
Kjorddybde | Tabel | B.52. | 1
Ib | 0 | A
In | 0 | A
Iz,nød=(In/Kt*Ks*Kafstand*Ktm*KOH*KJorddybde) | 0 | A
Kabler stk. | 1 | [6 empty] | Over 240 mm2 skal kablerne deles op
Iz,nød pr. kabel | 0 | A
Iz,kabel |  | A |  | mm2 | #DIV/0! | stk.
Valg af kabel | 1 | stk. |  |  | 0 | A | 0 | 1 | 1
Ib≤In≤Iz,nød | Overstrømsbeskyttelse |  | OK
BG=(Ib/(Iz*Kt)) | 0 | 0% | [5 empty] | PE leder ved alle jordings systemer bortset frs TN-C
PE leder | Kabel | 0 | [5 empty] | En PE leder til hvert kabel
Valg af PE leder | Tabel | 54.2 | [5 empty] | Separat PE leder vod over 35 mm2
Tværsnit S | 0 | mm2 | [5 empty] | 1
Materiale leder | 0
Materiale PE
Samme materiale | Ja | [6 empty] | Tabelværdi for PEN leder
a | 1
S≤16 mm2 | Ja | S | 0 | mm2 |  |  |  | 1
16 mm2<S≤35 mm2 | Nej | 16a | 16 | mm2 |  |  |  | 0 | 1
S>35 mm2 | Nej | (S/2)a | 0 | mm2 |  |  |  | 0
Forskellig materiale | Ja | [6 empty] | Tabelværdi AL
Kobber k2 | Tabel | 43A | 143 |  |  |  |  | Tabelværdi CU
Aluminium k1 | Tabel | 43A | 94
S≤16 mm2 | Ja | (k1/k2)*S | 0 | mm2 |  |  |  | 1
16 mm2<S≤35 mm2 | Nej | (k1/k2)*16 | 10.5175 | mm2 |  |  |  | 0 | 1
S>35 mm2 | Nej | (k1/k2)*(S/2) | 0 | mm2 |  |  |  | 0
Valg af PE Leder | 1 | stk.
Husk PE lederen ikke må være under 6 mm2
PE er 2 hvis der ikke er separat PE leder
Beregning Zw | Kabel | 0 |  |  |  |  | radian | x | y
L |  | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Parallele kabler | 1 | stk |  |  |  |  | 1.5708 | 0 | 0
PE leder | 1
ρ | 1.8 | [6 empty] | 0 | 0
r |  | Ω/km |  |  |  |  | 1
x |  | Ω/km |  |  |  |  | radian | x | y
R=L*r | 0 | mΩ | ∠ | 0 | ° |  | 0 | 0 | 0
X=L*x | 0 | mΩ | ∠ | 90 | ° |  | 1.5708 | 0 | 0
Zw,min=R∠0+X∠90 | 0 | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  |  | 0 | 0
Zw,max=parallele*(PE*(ρ*R∠0+R∠90)) | 0 | mΩ | ∠ | #DIV/0! | °
Flerleder | 0.08
Enleder | 0.15
Beregning Zw,PE | Kabel | 0 | PE |  |  |  | radian | x | y
L | 0 | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Parallele kabler | 1 | stk |  |  |  |  | 1.5708 | 0 | 0
ρ | 1.8 | [6 empty] | 0 | 0
r |  | Ω/km |  |  |  |  | 0
x |  | Ω/km |  |  |  |  | radian | x | y
R=L*r | 0 | mΩ | ∠ | 0 | ° |  | 0 | 0 | 0
X=L*x | 0 | mΩ | ∠ | 90 | ° |  | 1.5708 | 0 | 0
Zw,min=R∠0+X∠90 | 0 | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  |  | 0 | 0
Zw,max=parallele*(ρ*R∠0+R∠90) | 0 | mΩ | ∠ | #DIV/0! | °
Beregning ∑Zw,min | Kabel | 0 |  |  |  |  | radian | x | y
Zn,min | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | ° |  | #N/A | #N/A | #N/A
Zt | #DIV/0! | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Potentiael fx
Zw,min for Kabel
W1 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W2 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W3 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W4 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W5 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
∑Zw,min=Zn,min∠+ZT∠+Zw,min∠ | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | ° |  |  | #N/A | #N/A
Beregning ∑Zw,max | Kabel | 0 |  |  |  |  | radian | x | y
Zn,max | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | ° |  | #N/A | #N/A | #N/A
Zt | #DIV/0! | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Zw,max for Kabel
W1 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W2 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W3 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W4 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
W5 |  | mΩ | ∠ |  | ° |  | 0 | 0 | 0
∑Zw,max=Zn,max∠+ZT∠+Zw,max∠ | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | ° |  |  | #N/A | #N/A
Beregning Ik,3F,max,GT | Kabel | 0
Un | 400 | V
∑Zw,min | #N/A | mΩ | ∠ | 0 | °
Ik,3F,max,GT=Un/(√3*∑Zw,min) | #N/A | kA | ∠ | #N/A | °
Beregning Ik,FN/PE,min,GT | Kabel | 0
Un | 400 | V
∑Zw,max | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | °
Ik,FN/PE,min,GT=Un/(√3*∑Zw,max) | #N/A | kA | ∠ | #N/A | °
Kortslutningsbeskyttelse | Kabel | 0 | [5 empty] | 0 | 0
k | 0 |  | DS 60364 tabel 43A |  |  |  |  | 0 | 0
S | 0 | mm2
Ik,3F,max,GT | 0 | kA
I2t |  | A2S | Aflæst kurve i datablad
(k*S)2 | 0 | A2S
I2t≤(k*S)2 | Kortslutningsbeskyttelse |  | OK
Kortslutningsudløserens effektivitet | Kabel | 0
B-kurve | IEC 60898 | [5 empty] | Nedre
In | 0 | A
Ik,FN/PE,min,GT | #N/A | A
Im,max=5*In | 0 | A
Im,max≤Ik,FN/PE,min,GT | Kortslutningsudløserens effektivitet |  |  | #N/A
C-kurve | IEC 60898
In | 0 | A
Ik,FN/PE,min,GT | #N/A | A
Im,max=10*In | 0 | A
Im,max≤Ik,FN/PE,min,GT | Kortslutningsudløserens effektivitet |  |  | #N/A
tast selv
Fejlbeskyttelse | Kabel | 0 | [7 empty] | Stikkon.
tRCD | 0.04 | s
tFB | 0.4 | s | DS 60364 tabel 41.1 |  |  |  |  | TT1 | 0 | 0 | 32 | 0.2 | 0
t2≤tFB | Fejlbeskyttelse |  | OK |  |  |  |  | TN0 | 1 | 0 | 32 | 0.4 | 0
RCD | Kabel | 0
In | 0 | A
In,min,RCD | 32 | A | BEK1082 §35
In>In,min,RCD | RCD
i bog 7 står der noget om kontrol af RCD effektivitet på s. 61

## Dim. KS
Kabelskinne
Ib |  | A
Ik,3F,max,HT |  | kA
Ipk |  | kA
I2tka=k2*S2 |  | A2s |  |  |  |  | Det er den der skal bruges i ved k*s plads tjek af KB
Type | 1 stk. Canalis
In |  | A
In≥Ib | OK
KB Kabelskinne | 0
Ik,3F,max,HT |  | kA
n | Fig. | 1.33
Ik,3F,max,HT*n | 0 | kA
Ipk≥Ik,3F,max,HT*n | Kortslutningsbeskyttelse |  | OK
Kortslutningsbeskyttelse | 0 | [5 empty] | n vælges på baggrund af Ikmax udregnet for tavelen
I2tks | 0 | A2s
I2tBeskyttelse | 0 | A2s
I2tBeskyttelse≤I2tks | KB | OK
r og x er på datablader for kanalskinnen
Beregning Zw | 0 | [5 empty] | Ved kabelskinne SKAL DER IKKE GANGES MED 2
L |  | m
Beregning til Zw,min | [5 empty] | radian | x | y
R20 |  | mΩ | ∠ | 0 | ° | 0 | 0 | 0
X1 |  | mΩ | ∠ | 90 | ° | 1.5708 | 0 | 0
Zw=R∠0+R∠90 | 0 | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  | 0 | 0
Ik,3F,max,HT=Un/(√3*Zmin,W) | #REF! | A
Beregning til Zw,max | [5 empty] | radian | x | y
RphPE | 0.41 | mΩ | ∠ | 0 | ° | 0 | 0.41 | 0
XphPE | 0.24 | mΩ | ∠ | 90 | ° | 1.5708 | 1.4702e-17 | 0.24
Zw=R∠0+R∠90 | 0.47508 | mΩ | ∠ | 59.6568 | ° |  | 0.41 | 0.24
Ik,F-PE,min,GT=Un/(√3*Zmax,W) | #REF! | kA
Bruges til Ikmin
Beregning ZW | Kabel | W1
L |  | m
r |  | Ω/km
x |  | Ω/km |  |  |  | radian | x | y
R=L*r | 0 | mΩ | ∠ | 0 | ° | 0 | 0 | 0
X=L*x | 0 | mΩ | ∠ | 90 | ° | 1.5708 | 0 | 0
Zw=R∠0+R∠90 | 0 | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  | 0 | 0
Beregning ZPE | Kabel | W1
L | 0 | m
r |  | Ω/km
x |  | Ω/km |  |  |  | radian | x | y
R=L*r | 0 | mΩ | ∠ | 0 | ° | 0 | 0 | 0
X=L*x | 0 | mΩ | ∠ | 90 | ° | 1.5708 | 0 | 0
Zw=R∠0+R∠90 | 0 | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° |  | 0 | 0
Data kabelskinne typiskt givet i bilag
Beregning Zw,min | 0 |  |  |  |  | radian | x | y
Zn,min | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | ° | #N/A | #N/A | #N/A
Zt | #DIV/0! | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Kabel | Zw |  |  | vinkel
W1 |  | mΩ | ∠ |  | ° | 0 | 0 | 0
W2 |  | mΩ | ∠ |  | ° | 0 | 0 | 0
W3 |  | mΩ | ∠ |  | ° | 0 | 0 | 0
W4 |  | mΩ | ∠ |  | ° | 0 | 0 | 0
W5 |  | mΩ | ∠ |  | ° | 0 | 0 | 0
Zw,min=Zn,min∠+ZT∠+Zw∠ | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | ° |  | #N/A | #N/A
Beregning Zw,max | 0 |  |  |  |  | radian | x | y
Zn,max | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | ° | #N/A | #N/A | #N/A
Zt | #DIV/0! | mΩ | ∠ | #DIV/0! | ° | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Kabel | Zw |  |  | vinkel
W1 |  | mΩ | ∠ |  | ° | 0 | 0 | 0
W2 |  | mΩ | ∠ |  | ° | 0 | 0 | 0
W3 |  | mΩ | ∠ |  | ° | 0 | 0 | 0
W4 |  | mΩ | ∠ |  | ° | 0 | 0 | 0
W5 |  | mΩ | ∠ |  | ° | 0 | 0 | 0
Zw,max=Zn,max∠+ZT∠+Zw∠ | #N/A | mΩ | ∠ | #N/A | ° |  | #N/A | #N/A

## SP
Spændingsfald | kabel
Ib |  | A | ∠ |  | °
cosφ | 1
sinφ | 0
rka |  | Ω
xka |  | Ω
lka |  | km
∆Uf=Ib*L*(1,25*(rka*cosφ)+(xka*sinφ)) |  |  | 0 | V |  | HUSK er der 230 V skal der ganges med 2
∆Uf=Ib*L*2(1,25*(rka*cosφ)+(xka*sinφ)) |  |  | 0 | V |  | Da der er nul leder
Spændingsfald | kabel
Ib |  | A | ∠ |  | °
cosφ | 1
sinφ | 0
rka |  | Ω
xka |  | Ω
lka |  | km
∆Uf=Ib*L*(1,25*(rka*cosφ)+(xka*sinφ)) |  |  | 0 | V |  | HUSK er der 230 V skal der ganges med 2
∆Uf=Ib*L*2(1,25*(rka*cosφ)+(xka*sinφ)) |  |  | 0 | V |  | Da der er nul leder
Spændingsfald | kabel
Ib |  | A | ∠ |  | °
cosφ | 1
sinφ | 0
rka |  | Ω
xka |  | Ω
lka |  | km
∆Uf=Ib*L*(1,25*(rka*cosφ)+(xka*sinφ)) |  |  | 0 | V |  | HUSK er der 230 V skal der ganges med 2
∆Uf=Ib*L*2(1,25*(rka*cosφ)+(xka*sinφ)) |  |  | 0 | V |  | Da der er nul leder
Spændingsfald total
∑∆Uf=+ alle ∆Uf |  | V
Uf | 230 | V
∑∆Uf%=∑∆Uf/Uf*100 | 0 | % |  |  |  | MAX 5% under det OK.
3% ved lys
Kabel ved spændingsfald | Kabel
Uf | 230 | V
Krav % |  | %
∆Ukrav=(Uf/100)*krav% | 0 | V
Ib |  | A
cosφ
L |  | km
b | [5 empty] | Antaget at der er nul med derfor 2 ved 230 V
ρ | 1.25 |  |  |  |  | Konstant
rmax=∆Ukrav/(b*Ib*L*ρ*cosφ) | #DIV/0! | Ω/km
Tætteste r | Tabel | 13 | r | 4.61 | Ω/km
S | 4 | mm2
∆U=b*Ib*L*(r*ρ*cosφ) | 0 | V
∆U%=(∆U/Uf)*100 | 0 | %
∆U≤Ukrav | OK

## OH
Overharmonisk strømme | Kabel
Inulstrømmen |  | den strøm der løber i nul lederen
Ib
OHM=(Inulstrømmen/(3*Ib))*100 | #DIV/0!
KOH ifølge tabel E.52.1 | 0.86 | Fra tabel

## FK
Brug belastningsgrundlaget
Fasebatteri antal
Ibtot |  | A
∠φ1 |  | °
cosφ1=cos-1(∠φ1) | 1
Iw=Ibtot*cosφ1 | 0 | A
∠φ2 | 25.8419 | °
cosφ2 | 0.9
Ic=Iw*(tanφ1-tanφ2) | 0 | A
Qc=Ic*Un*√3 | 0 | kVAr
Cbatteri |  | kVAr
Cantal=Qc/Cbatteri | #DIV/0! | stk.
Antal oprundet | 6 | stk.
Ny belastningsstrøm
QcNy=antal oprundet*Cbatteri | 0 | kVAr
IcNy=QcNy/(√3*Un) | 0 | A
Iwl=sinφ1*Ibtot | 0 | A
Irest=Iwl-IcNy | 0 | A
IbNy=√(Iw2-Irest2) | 0 | A
cosφNy=Iw/IbNy | #DIV/0!
∠=cos-1φ | #DIV/0! | °

## BL
Belastninggrad | Kabel
Ib |  | A
Iz,Kabel |  | A
Parallel |  | stk
Iz,tot | 0 | A
Belastningsgrad=(Ib/Iz,kabel)*100 | #DIV/0! | %
for samlede belastninger brug belastningsgrundlag 2
Belastning | kabel
UN | 0.4 | kV
P |  | kW
cosф
Ib=P/(√3*UN*cosф) | #DIV/0! | A
S belastning | T
Tillæggelses % |  |  | hvis det er står det øverst i opgaven.
kabler |  | stk | hvor mange kabler fra transformeren
Ib |  | A | belastningen for 1 kabel
UN | 0.4 | kV
Stotal=%*stk*Ib*√3*UN | 0 | kVA
Bereging Ib,lys
Uf | 230 | V
Lys |  | A
Grupper
Ib,lys=Lys*grupper/Uf | 0 | A

## transient overspænding
DS60364 punkt 443
Beskyttelse mod transiente overspændinger
Land
By
fenv | 0 |  | 0 | 0
Ng |  | Lyn/km2 pr. år
LPAL |  | km
LPCL |  | km
LPAH |  | km
LPCH |  | km
Lp=2*LPAL+LPCL+0,4*LPCL+0,2*LPCH | 0
CRL=fenv/(Lp*Ng) | #DIV/0!
Farvebetydning
Givende værdier
Tabel- eller datablads værdier
Udregnet i excel
Udregnet i word
Allerede udregnet værdier
Facit